## Sheet1
no | Eng | Picture | Option_1_Eng | Option_2_Eng | Option_3_Eng | Option_4_Eng | Ans | Vocab | Jpn | Option_1_Jpn | Option_2_Jpn | Option_3_Jpn | Option_4_Jpn | Exp | comment
1 | In the circuit shown in the figure, ammeter A indicates 10[A]. What is the power [W] consumed by resistor R? | Picture_1 | 160 | 200 | 800 | 1000 | 2 | ['電力(でんりょく)- Electric power', '抵抗(ていこう)- Resistance', '電流計(でんりゅうけい)- Ammeter', '回路(かいろ)- Circuit'] | {図}のような{回路}で、{電流}計Aは10[A]を示している。抵抗Rで消費する{電力}[W]は。 | 160 | 200 | 800 | 1000 | 10×40/10+40 = 400/50 = 8Ω, R = X - 8, So X = 100/ 10 = 10 and R = 10 -8 = 2Ω. P = 10 x 10 x 2 = 200. | 2012_2,
2 | In the AC circuit shown in the figure, the voltage V[V] across the resistor 8[Ω] is: | Picture_2 | 43 | 57 | 60 | 80 | 4 | ['両端(りょうたん)- Both ends', '交流(こうりゅう)- Alternating current; AC'] | {図}のような{交流}{回路}において、抵抗8[Ω]の{両端}の{電圧}V[V]は。 | 43 | 57 | 60 | 80 | The combined impedance of resistor R and coil L is √R^2 + L^2 = √8^2 + 6^2 = √100 = 10 I = V/Z, 100V ÷ 10Ω = 10A, Ohm's law, 10A × 8Ω = 80V. | 2012_2,
3 | The contact resistance at the connection point became 0.5 [Ω] due to the poor connection of the electric wire. If a current of 20[A] flows through this wire, what is the amount of heat [kJ] generated in one hour from the connection point? However, it is assumed that the value of the contact resistance does not change. |  | 12 | 36 | 180 | 720 | 4 | ['熱量(ねつりょう)- Quantity of heat', '電流(でんりゅう)- Electric current', '電線(でんせん)- Electric cable', '接触(せっしょく)- Touch', '電線(でんせん)- Electric cable'] | {電線}の{接続}{不良}により、{接続}点の{接触}抵抗が0.5[Ω]となった。この{電線}に20[A]の{電流}が{流れる}と、{接続}点から1時間に{発生}する{熱量}[kJ]は。ただし、{接触}抵抗の{値}は変化しないものとする。 | 12 | 36 | 180 | 720 | H ＝ R×I^2×t ＝0.5×20^2×60×60 ＝720000J ＝720kJ | 2012_2,
4 | When a load with a power consumption of 2.0 [kW] and a power factor of 80 [%] is connected to a single-phase 200 [V] circuit, what is the current [A] that flows through the circuit? |  | 5.8 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 4 | ['場合(ばあい)- Case', '力率(りきりつ)- Power factor', '回路(かいろ)- Circuit', '単相(たんそう)- Single phase'] | {単相}200[V]の{回路}に、消費{電力}2.0[kW]、{力率}80[%]の{負荷}を{接続}した{場合}、{回路}に{流れる}{電流}[A]は | 5.8 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | I =P/(V×cosθ) =2000/(200×0.8) =12.5 | 2012_2,
5 | What is the current [A] flowing in a three-phase three-wire circuit as shown in the figure? | Picture_5 | 5.0 | 5.8 | 8.7 | 10.0 | 2 | ['電流(でんりゅう)- Electric current', '回路(かいろ)- Circuit', '三相(さんそう)- Three phases'] | {図}のような{三相}3{線}式{回路}に{流れる}{電流}[A]は。 | 5.0 | 5.8 | 8.7 | 10.0 | Phase voltage = 200/√3 I=Z/V, I=(200/√3)/20=10/√3=5.8 | 2012_2,
6 | What is the permissible current [A] of the 600V vinyl-insulated vinyl-sheathed round cable (copper conductor) used for low-voltage indoor wiring work, conductor diameter 2.0 [mm], and 3 cores? However, the ambient temperature should be 30[°C] or less, and the current reduction factor should be 0.70. |  | 19 | 24 | 33 | 35 | 2 | ['係数(けいすう)- Coefficient', '許容(きょよう)- Permission', '直径(ちょっけい)- Diameter', '導体(どうたい)- Conductor', '絶縁(ぜつえん)- Insulation', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{屋内配線}{工事}に{使用}する600Vビニル{絶縁}ビニルシースケーブル丸形（銅{導体}）、{導体}の{直径}2.0[mm]、3心の{許容}{電流}[A]は。ただし、{周囲}{温度}は30[℃]{以下}、{電流}{減少}{係数}は0.70とする。 | 19 | 24 | 33 | 35 | The allowable current for diameter of 2.0mm is 35A 35 x 0.70 = 24.5 | 2012_2,
7 | As shown in the figure, the voltage across the load was 100[V] when power was supplied to a resistive load with a power consumption of 1000[W] through a wire with a length of L[m]. What is the correct formula for the voltage drop [V] in wiring? However, the electrical resistance of the wire is r[Ω] per 1[m]. | Picture_7 | 2rL | rL | 10rL | 20rL | 4 | ['電圧降下(でんあつこうか)- Voltage drop', '両端(りょうたん)- Both ends', '負荷(ふか)- Load', '配線(はいせん)- Wiring', '電線(でんせん)- Electric cable'] | {図}のように、{電線}のこう長L[m]の{配線}により、消費{電力}1000[W]の抵抗{負荷}に{電力}を供給した{結果}、{負荷}の{両端}の{電圧}は100[V]であった。{配線}における{電圧}降下[V]を表す式として、{正しい}ものは。ただし、{電線}の{電気}抵抗は1[m]{当たり}r[Ω]とする。 | 2rL | rL | 10rL | 20rL | 1000[W]/100[V]=10[A] [V] = 10 [A] * 2rL [Ω] = 20rL [V] | 2012_2,
8 | In the single-phase three-wire circuit shown in the figure, the two loads with power consumption of 125 [W] and 500 [W] are both resistive loads. What is the voltage [V] between a and b when the wire is broken at the point marked with x in the figure? However, it is assumed that the resistance value of the load does not change due to disconnection. | Picture_8 | 40 | 100 | 160 | 200 | 3 | ['電圧(でんあつ)- Voltage', '断線(だんせん)- Disconnection', '抵抗(ていこう)- Resistance', '消費電力(しょうひでんりょく)- Electricity consumption'] | {図}のような{単相}3線式{回路}において、消費{電力}125[W]、500[W]の2つの{負荷}はともに抵抗{負荷}である。{図}中の×印点で{断線}した{場合}、a-b間の{電圧}[V]は。ただし、{断線}によって{負荷}の抵抗{値}は変化しないものとする。 | 40 | 100 | 160 | 200 | 200 x 80 / (80 + 20) = 160 | 2012_2,
9 | There is a single-phase two-wire low-voltage indoor trunk line connected to five motors with a rated current of 10[A]. What is the minimum current value [A] that determines the thickness of this main line? However, the demand rate is assumed to be 80[%]. |  | 40 | 44 | 50 | 63 | 3 | ['幹線(かんせん)- Main line', '屋内(おくない)- Indoor', '単相(たんそう)- Single phase', '電動機(でんどうき)- Electric motor'] | {定格}{電流}10[A]の{電動機}5台が{接続}された{単相}2線式の{低圧}{屋内}{幹線}がある。この{幹線}の太さを決定する{電流}の{最小}{値}[A]は。ただし、{需要}率は80[%]とする。 | 40 | 44 | 50 | 63 | 10*5=50[A] 50*0.8=40[A] it is 50A or less, the coefficient is 1.25. 40[A]*1.25 = 50[A] | 2012_2,
10 | In branch circuit design of low-voltage indoor wiring, what is inappropriate as a combination of the rated current of the circuit breaker for wiring and the outlet? |  | Picture_10_A | Picture_10_B | Picture_10_C | Picture_10_D | 1 | ['設計(せっけい)- Plan', '回路(かいろ)- Circuit', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{屋内配線}の{分岐}{回路}の{設計}で、配線用{遮断器}の{定格}{電流}と{コンセント}の{組合せ}として、{不適切}なものは。 | Picture_10_A | Picture_10_B | Picture_10_C | Picture_10_D |  | 2012_2,
11 | What is the main purpose of the pull box? |  | Used to facilitate the introduction of electric wires in places where many metal pipes gather. | Used to collectively install a large number of switches. | Used for installing switches and outlets in embedded metal pipe work. | Used to attach relatively heavy lighting fixtures to the ceiling. | 1 | ['照明器具(しょうめいきぐ)- Lighting equipment', '天井(てんじょう)- Ceiling', '工事(こうじ)- Construction work', '多数(たすう)- Large number'] | プルボックスの主な{使用}{目的}は。 | {多数}の{金属}{管}が{集合}する{場所}で、{電線}の引き入れを{容易}にするために用いる。 | {多数}の{開閉器}類を{集合}して{設置}するために用いる。 | 埋込みの{金属}{管}{工事}で、{スイッチ}や{コンセント}を取り付けるために用いる。 | {天井}に{比較}的重い照明{器具}を取り付けるために用いる。 |  | 2012_2,
12 | The time [minutes] during which the circuit breaker must operate automatically when a continuous current of 25 [A] flows through the circuit breaker with a rated current of 20 [A] used in low-voltage circuits. What is the limit (maximum time)? |  | 20 | 30 | 60 | 120 | 3 | ['限度(げんど)- Limit', '継続(けいぞく)- Continuation', '電流(でんりゅう)- Electric current', '定格(ていかく)- Rated value'] | {低圧}{電路}に{使用}する{定格}{電流}20[A]の{配線}用{遮断器}に25[A]の{電流}が{継続}して流れたとき、この{配線}用{遮断器}が{自動}的に動作しなければならない時間[分]の{限度}（最大の時間）は。 | 20 | 30 | 60 | 120 |  | 2012_2,
13 | Appliances installed indoors with a working voltage of 300[V] or less, and for which vinyl cords can be used for attached moving wires. |  | Electric kotatsu | Electric stove | Electric fan | Electric toaster | 3 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '移動(いどう)- Movement', '屋内(おくない)- Indoor', '電圧(でんあつ)- Voltage'] | {使用}{電圧}が300[V]{以下}の{屋内}に{施設}する{器具}であって、付属する移動{電線}にビニルコードが{使用}できるものは。 | {電気}こたつ | {電気}こんろ | {電気}扇風機 | {電気}トースター |  | 2012_2,
14 | How to reverse the rotation of a three-phase induction motor. |  | Swap all three connections of the three-phase power supply. | Replace any two of the three connections of the three-phase power supply. | Install the capacitor. | Install the star-delta starter. | 2 | ['三相(さんそう)- Three phases', '電源(でんげん)- Electrical power', '方法(ほうほう)- Method'] | {三相}{誘導電動機}を逆{回転}させるための{方法}は。 | {三相}{電源}の3本の結{線}を3本とも入れ替える。 | {三相}{電源}の3本の結{線}のうち、いずれか2本を入れ替える。 | コンデンサを取り付ける。 | スターデルタ{始動}器を取り付ける。 |  | 2012_2,
15 | What is the purpose of the tool shown in the photo? | Picture_15 | Used for drilling holes in various metal plates. | Used for threading metal pipes. | Used for chamfering the ends of hard vinyl chloride conduits. | Used for drilling wood. | 3 | ['木材(もくざい)- Wood', '硬質(こうしつ)- Hardness', '金属(きんぞく)- Metal', '金属板(きんぞくばん)- Metal plate', '各種(かくしゅ)- Every kind'] | {写真}に{示す}{工具}の{用途}は。 | 各{種}{金属}板の{穴あけ}に{使用}する。 | {金属}{管}のねじを切るのに用いる。 | {硬質}塩化ビニル{電線}{管}の{管}端部の{面取り}に{使用}する。 | 木材の{穴あけ}に用いる。 |  | 2012_2,
16 | What is the name of the material shown in the photo? |  | Bender | Universal | Normal bend | Coupling | 3 | ['材料(ざいりょう)- Materials', '写真(しゃしん)- Photography'] | {写真}に{示す}{材料}の{名称}は。 | ベンダ | ユニバーサル | ノーマルベンド | カップリング |  | 2012_2,
17 | What is the use of the equipment shown in the photo? | Picture_17 | Used to detect ground fault current and cut off the circuit. | Used to detect overvoltage and cut off the circuit. | Used to detect ground fault current and issue an alarm. | Used to detect overcurrent and issue an alarm. | 3 | ['警報(けいほう)- Alarm', '回路(かいろ)- Circuit', '電流(でんりゅう)- Electric current', '用途(ようと)- Use'] | {写真}に{示す}{器具}の{用途}は。 | 地絡{電流}を{検出}し、{回路}を{遮断}するのに用いる。 | 過{電圧}を{検出}し、{回路}を{遮断}するのに用いる。 | 地絡{電流}を{検出}し、警報を発するのに用いる。 | 過{電流}を{検出}し、警報を発するのに用いる。 |  | 2012_2,
18 | What is the name of the equipment shown in the photo? | Picture_18 | Low-voltage phase-advancing capacitor | Current transformer | Neon transformer | Mercury lamp ballast | 1 | ['水銀灯(すいぎんとう)- Mercury lamp', '変流器(へんりゅうき)- Transformer', '機器(きき)- Device'] | {写真}に{示す}{機器}の{名称}は。 | {低圧}進相コンデンサ | {変流器} | ネオン{変圧器} | {水銀灯}安定器 |  | 2012_2,
19 | Inappropriate metal flexible conduit (2nd class metal flexible conduit) construction for low-voltage indoor wiring. |  | A straight box connector was used to connect the tube and the box. | The bending radius of the inside of the tube is set to 6 times or more of the inner diameter of the tube. | Put the outdoor vinyl insulated wire (OW) inside the pipe. | Using combination couplings to connect pipes and metal pipes (steel conduits) | 3 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '内側(うちがわ)- Inside', '半径(はんけい)- Radius', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{屋内配線}の{金属}可とう{電線}{管}（2{種}{金属}製可とう{電線}{管}）{工事}で、{不適切}なものは。 | {管}とボックスとの{接続}にストレートボックス{コネクタ}を{使用}した。 | {管}の{内側}の曲げ半径を{管}の{内径}の6倍以上とした。 | {管内}に{屋外}用ビニル{絶縁}{電線}（OW）を収めた。 | {管}と{金属}{管}（{鋼製}{電線}{管}）との{接続}にコンビネーションカップリングを{使用}した。 |  | 2012_2,
20 | For items that cannot omit Class D grounding work. However, it is assumed that the circuit is equipped with a current-operated earth leakage breaker with a rated sensitivity current of 15 [mA] and an operating time of 0.1 seconds or less. |  | A metal pipe of length 3[m] containing electric wires for three-phase 200[V] (voltage to ground 200[V]) power wiring installed in a dry place. | Steel stand for a three-phase 200[V] (ground voltage 200[V]) induction current machine installed on a wet concrete floor. | The metal casing of a three-phase 200[V] (200[V] voltage to ground) air compressor installed to handle on a dry wooden floor. | A metal pipe of length 7[m] containing power supply for single-phase three-wire system 100/200V (voltage to ground 100[V]) installed in a dry place. | 2 | ['水気(みずけ)- Moisture', '場所(ばしょ)- Place; location', '電流(でんりゅう)- Electric current', '定格(ていかく)- Rated value', '省略(しょうりゃく)- Omission'] | D{種}{接地}{工事}を{省略}できないものは。ただし、{電路}には{定格}{感度}{電流}15[mA]、{動作時間}が0.1秒{以下}の{電流}動作型の{漏電}{遮断器}が取り付けられているものとする。 | 乾燥した{場所}に{施設}する{三相}200[V]（{対地}{電圧}200[V]）の動力{配線}の{電線}を収めた{長さ}3[m]の{金属}{管}。 | {水気}のある{場所}のコンクリートの{床}に{施設}する{三相}200[V]（{対地}{電圧}200[V]）{誘導}{電流}機の鉄台。 | 乾燥した木製の{床}の上で取り扱うように{施設}する{三相}200[V]（{対地}{電圧}200[V]）空気{圧縮機}の{金属}製{外箱}{部分}。 | 乾燥した{場所}に{施設}する{単相}3線式100/200V（{対地}{電圧}100[V]）の{配線}の{電源}を収めた{長さ}7[m]の{金属}{管}。 |  | 2012_2,
21 | What is the appropriate combination of tools for cutting and bending unthreaded conduits in metal pipe work? |  | Files, pipe wrenches, pipe benders | Reamers, pipe wrenches, jumping | Reamers, saws, lead-type thread cutters | Files, saws, pipe benders | 4 | ['工具(こうぐ)- Hand tool', '切断(せつだん)- Cutting'] | {金属}{管}{工事}で、ねじなし{電線}{管}の{切断}及び曲げ{作業}に{使用}する{工具}の{組合せ}として、{適切}なものは。 | やすり、パイプレンチ、パイプベンダ | リーマ、パイプレンチ、ジャンピング | リーマ、金切りのこ、リード型ねじ切り器 | やすり、金切りのこ、パイプベンダ |  | 2012_2,
22 | What is the correct combination of low-voltage indoor wiring symbol and installation method? |  | Concealed wiring in the ceiling using thick steel conduit. | Exposed wiring using rigid PVC conduit. | Concealed wiring in the ceiling using flexible synthetic resin conduit. | Exposed wiring using type 2 flexible metal conduit. | 4 | ['画像(がぞう)- Image', '配線工事(はいせんこうじ)- Wiring work', '露出(ろしゅつ)- Exposure'] | {低圧}{屋内配線}の{図}{記号}と、それに対する{施工}{方法}の{組合せ}として、{正しい}ものは。 | Figure_22_A#厚鋼{電線}{管}で{天井}隠ぺい{配線}{工事}。 | Figure_22_B#{硬質}塩化ビニル{電線}{管}で露出{配線}{工事}。 | Figure_22_C#{合成}樹脂製可とう{電線}{管}で{天井}隠ぺい{配線}{工事}。 | Figure_22_D#2{種}{金属}製可とう{電線}{管}で露出{配線}{工事}。 |  | 2012_2,
23 | What is the appropriate type of construction depending on the facility location of indoor wiring with a working voltage of 100 [V]? |  | Metal wire construction in a dry location that cannot be inspected | Flat protection layer construction in a humid location that can be inspected | A concealed location that can be inspected and is humid Metal duct work in places | Lighting duct work in a dry place with a concealed place that can be inspected | 4 | ['種類(しゅるい)- Variety; kind', '施設(しせつ)- Institution', '電圧(でんあつ)- Voltage'] | {使用}{電圧}100[V]の{屋内配線}の{施設}{場所}により{工事}の{種類}として、{適切}なものは。 | {点検}できない隠ぺい{場所}であって、乾燥した{場所}の{金属}{線}ぴ{工事} | {点検}できる隠ぺい{場所}であって、{湿気}の多い{場所}の平形保護層{工事} | {点検}できる隠ぺい{場所}であって、{湿気}の多い{場所}の{金属}ダクト{工事} | {点検}できる隠ぺい{場所}であって、乾燥した{場所}のライティングダクト{工事} |  | 2012_2,
24 | What is wrong about the purpose of continuity testing? |  | Check if the battery is charged. | Find loose connections to fixtures. | Judge the correctness of the circuit connection. | Find broken wires. | 1 | ['正誤(せいご)- Correction', '回路(かいろ)- Circuit', '結線(けっせん)- Hard wiring', '目的(もくてき)- Purpose'] | {導通}試験の{目的}として、誤っているものは。 | {充電}の有無を{確認}する。 | {器具}への結{線}の未{接続}を発見する。 | {回路}の{接続}の正誤を{判断}する。 | {電線}の{断線}を発見する。 |  | 2012_2,
25 | What is the appropriate method to open the branch switch to completely separate the load from the power supply and measure the insulation resistance between the low-voltage indoor electric circuit on the load side and the ground all at once? |  | Turn off all flashers on the load side, and measure the load that is normally connected to the wiring while in use. | Turn on all flashers on the load side, and measure the load that is normally connected to the wiring while in use. | Turn off all flashers on the load side and remove all loads that are normally connected to the wiring before measuring. | Turn on all flashers on the load side, remove all loads that are always connected to the wiring, and measure. | 2 | ['常時(じょうじ)- Usually', '負荷(ふか)- Load', '電路(でんろ)- Electrical circuit', '点滅器(てんめつき)- Switch', '開放(かいほう)- Opening'] | {分岐}{開閉器}を{開放}して{負荷}を{電源}から完全に分離し、その{負荷}側の{低圧}{屋内}{電路}と{大地}間の{絶縁}抵抗を一括{測定}する{方法}として、{適切}なものは。 | {負荷}側の{点滅器}をすべて「切」にして、{常時}{配線}に{接続}されている{負荷}は、{使用}{状態}にしたままで{測定}する。 | {負荷}側の{点滅器}をすべて「入」にして、{常時}{配線}に{接続}されている{負荷}は、{使用}{状態}にしたままで{測定}する。 | {負荷}側の{点滅器}をすべて「切」にして、{常時}{配線}に{接続}されている{負荷}は、すべて取り外して{測定}する。 | {負荷}側の{点滅器}をすべて「入」にして、{常時}{配線}に{接続}されている{負荷}は、すべて取り外して{測定}する。 |  | 2012_2,
26 | There was a display symbol as shown in the figure on the scale plate of the instrument. What is the correct type and circuit that can be measured to demonstrate the operating principle of this instrument? | Picture_26 | Inductive type used in AC circuits. | Used in AC circuits with an ammeter type. | Rectifying type used in DC circuits. | Thermoelectric type used in DC circuits. | 1 | ['交流(こうりゅう)- Exchange', '種類(しゅるい)- Variety; kind', '表示(ひょうじ)- Indication', '計器(けいき)- Meter'] | {計器}の目盛板に{図}のような{表示}{記号}があった。この{計器}の動作原理を{示す}{種類}と{測定}できる{回路}で、{正しい}ものは。 | {誘導}形で{交流}{回路}に用いる。 | {電流}力計形で{交流}{回路}に用いる。 | 整流形で{直流}{回路}に用いる。 | 熱電形で{直流}{回路}に用いる。 |  | 2012_2,
27 | What is the correct wiring method for a voltmeter, ammeter, and wattmeter in a circuit from a single-phase AC power supply to a load? |  | Picture_27_A | Picture_27_B | Picture_27_C | Picture_27_D | 1 | ['電流計(でんりゅうけい)- Ammeter', '電圧計(でんあつけい)- Voltmeter', '回路(かいろ)- Circuit'] | {単相}{交流}{電源}から{負荷}に至る{回路}において、{電圧}計、{電流}計、{電力}計の結{線}{方法}として、{正しい}ものは。 | Picture_27_A | Picture_27_B | Picture_27_C | Picture_27_D |  | 2012_2,
28 | According to the Electrician Law, what kind of work can only be done by an electrician in the work of electric facilities for general use? |  | Work to screw cabtyre cables to motor terminals | Work to put wires in metal pipes | Secondary side wiring of small transformers (secondary voltage 36 [V] or less) used in fire alarm facilities Construction work | Work to connect the cord to the socket | 2 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '電動機(でんどうき)- Electric motor', '作業(さぎょう)- Occupation'] | {電気}{工事}士法において、一般用{電気}工{作物}の{作業}で、{電気}{工事}士でなければ{従事}できない{作業}は。 | {電動機}の{端子}にキャプタイヤケーブルをねじ止めする{作業} | {金属}{管}に{電線}を収める{作業} | 火災報知器の{施設}に{使用}する{小型}{変圧器}（二次{電圧}36[V]{以下}）の二次側{配線}{工事}の{作業} | ソケットにコードを{接続}する{作業} |  | 2012_2,
29 | What are the incorrect statements regarding the duties or limitations of electricians? |  | Electrical workers must not use specified electrical appliances unless they are properly marked as stipulated by the Electrical Appliance and Material Safety Law when using specified electrical appliances for construction of electrical facilities. | An electrician must carry an electrician's license when engaging in electrical work for electrical facilities for general use. | When engaging in electrical work related to electric facilities for general use, electricians must do so in compliance with the "Ministerial Ordinance for Establishing Technical Standards for Electrical Equipment". | When an electrician changes his/her address, he/she must apply to the prefectural governor who issued the license to rewrite the license. | 4 | ['申請(しんせい)- Application', '免状(めんじょう)- Diploma', '電気(でんき)- Electricity', '制限(せいげん)- Restriction'] | {電気}{工事}士の{義務}又は{制限}に関する{記述}として、誤っているものは。 | {電気}{工事}士は、{電気}工{作物}の{工事}に{特定}{電気}{用品}を{使用}するときは、{電気}{用品}安全法に定められた適正な{表示}が付されたものでなければ{使用}してはならない。 | {電気}{工事}士は、一般用{電気}工{作物}の{電気}{工事}の{作業}に{従事}するときは、{電気}{工事}士{免状}を携帯していなければならない。 | {電気}{工事}士は、一般用{電気}工{作物}に係る{電気}{工事}の{作業}に{従事}するときは、「{電気}{設備}に関する{技術基準}を定める{省令}」に適合するようにその{作業}をしなければならない。 | {電気}{工事}士は、{住所}を変更したときは、{免状}を交付した都{道}府県知事に申請して{免状}の書換えをしてもらわなければならない。 |  | 2012_2,
30 | Which is the correct AC voltage category specified in the "Ministerial Ordinance for Establishing Technical Standards for Electrical Equipment"? |  | Low voltage is 600[V] or less, high voltage is over 600[V] to 10000[V] or less | Low voltage is 600[V] or less, high voltage is over 600[V] to 7000[V] or less | Low voltage is 750[V] or less, high voltage over 750[V] up to 10000[V] | Low voltage up to 750[V], high voltage over 750[V] up to 7000[V] | 2 | ['高圧(こうあつ)- High voltage', '低圧(ていあつ)- Low voltage', '交流(こうりゅう)- Exchange'] | {電気}{設備}に関する{技術基準}を定める{省令}」で定められている{交流}の{電圧}区分で、{正しい}ものは。 | {低圧}は600[V]{以下}、{高圧}は600[V]を超え10000[V]{以下} | {低圧}は600[V]{以下}、{高圧}は600[V]を超え7000[V]{以下} | {低圧}は750[V]{以下}、{高圧}は750[V]を超え10000[V]{以下} | {低圧}は750[V]{以下}、{高圧}は750[V]を超え7000[V]{以下} |  | 2012_2,
31 | What is the pole arrangement (blade holder) of the outlet used for the part indicated by ①? |  | Picture_31_A | Picture_31_B | Picture_31_C | Picture_31_D | 2 | ['部分)ぶぶん- Portion', '配置)はいち- Arrangement'] | ①で{示す}{部分}に{使用}する{コンセント}の{極}{配置}(刃受)は。 | Picture_31_A | Picture_31_B | Picture_31_C | Picture_31_D |  | 2012_2,
32 | Where are the outlets indicated by ② installed? |  | Wall surface | Floor | Double floor | Ceiling surface | 4 | ['床面(ゆかめん)- Floor', '壁面(へきめん)- Surface of a wall', '場所(ばしょ)- Place'] | ②で{示す}{コンセント}の取り付け{場所}は。 | {壁面} | {床面} | 二重{床面} | {天井}面 |  | 2012_2,
33 | What is the name of the symbol shown in ③? |  | Emergency lighting | General lighting | Guide light | Security lighting | 3 | ['誘導灯(ゆうどうとう)- Exit sign', '照明(しょうめい)- Lighting', '非常用(ひじょうよう)- For emergency use'] | ③で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | 非常用照明 | 一般用照明 | {誘導}灯 | {保安}用照明 |  | 2012_2,
34 | What is the minimum value of the insulation resistance [MΩ] between the electric circuit and ground in the part indicated by ④? |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | ['最小限度(さいしょうげんど)- Minimum', '絶縁抵抗(ぜつえんていこう)- Insulation resistance', '電路(でんろ)- Electrical circuit'] | ④で{示す}{部分}の{電路}と{大地}間との{絶縁}抵抗 [MΩ] の{最小}{限度}の{値}は。 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 |  | 2012_2,
35 | What kind of pipe is used for the wiring work of the part indicated by ⑤? |  | Rigid vinyl chloride conduit | corrugated hard synthetic resin pipe | Impact-resistant hard vinyl chloride conduit | Impact resistant rigid PVC pipe | 2 | ['合成(ごうせい)- Synthesis', '種類(しゅるい)- Variety', '配線工事(はいせんこうじ)- Wiring work'] | ⑤で{示す}{部分}の{配線}{工事}で用いる{管}の{種類}は。 | {硬質}塩化ビニル{電線}{管} | 波付{硬質}{合成}树脂{管} | 耐衝撃性{硬質}塩化ビニル{電線}{管} | 耐衝撃性{硬質}塩化ビニル{管} |  | 2012_2,
36 | What is the name of the symbol shown in ⑥? |  | Circuit breaker for wiring | Ground fault circuit breaker | Cutout switch | Motor breaker | 1 | ['漏電遮断器(ろうでんしゃだんき)- Earth leakage circuit breaker'] | ⑥で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | {配線}用{遮断器} | {漏電}{遮断器} | カットアウト{スイッチ} | モータブレーカ |  | 2012_2,
37 | What is the name of the symbol shown in ⑦? |  | Time switch | Corrugated plastic switch | Delay switch | Small pressure converter | 1 | ['小型(こがた)- Miniature', '遅延(ちえん)- Delay '] | ⑦で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | タイム{スイッチ} | ダンプラ{スイッチ} | {遅延}{スイッチ} | {小型}变压器 |  | 2012_2,
38 | What is the name of the symbol shown in ⑧? |  | Fire indicator light | Display switch | Remote control relay | Remote control selector switch | 3 | ['火災(かさい)- Conflagration', '表示灯(ひょうじとう)- Signal light', '表示(ひょうじ)- Indication'] | ⑧で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | 火災{表示}灯 | {表示}{スイッチ} | リモコン{リレー} | リモコンセレクタ{スイッチ} |  | 2012_2,
39 | What is the type of grounding work for the part indicated by ⑨? |  | Class A grounding work | Class B grounding work | Class C grounding work | Class D grounding work | 4 | ['種類(しゅるい)- Variety', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ⑨で{示す}{部分}の{接地}{工事}の{種類}は。 | A{種}{接地}{工事} | B {種}{接地}{工事} | C{種}{接地}{工事} | D{種}{接地}{工事} |  | 2012_2,
40 | What is the minimum height [m] above the ground surface of the spur line attachment point indicated by ⑩? However, the service line shall not cross the road, be technically unavoidable, and shall not interfere with traffic. |  | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1 | ['支障(ししょう)- Obstacle', '場合(ばあい)- Case', '道路(どうろ)- Road'] | ⑩で{示す}引込{線}取付点の地表上の{高さ}の最低{値} [m] は。ただし、引込{線}は{道}路を横断せず、技術上や むを得ない{場合}で、 交通に支障がないものとする。 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |  | 2012_2,
41 | ⑪ What is the symbol that can be attached to the ceiling? |  | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D | 1 | ['記号(きごう)- Symbol', '天井(てんじょう)- Ceiling'] | ⑪で{示す}{天井}{部分}に取り付けられる{図}{記号}のものは。 | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D |  | 2012_2,
42 | What is the appropriate tool for cutting the wires shown in ⑫? |  | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D | 3 | ['電線(でんせん)- Electric cable'] | ⑫で{示す}{電線}の{切断}に{使用}する{工具}で、{適切}なものは。 | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D |  | 2012_2,
43 | What checks the phase sequence (phase rotation) of the circuit shown in ⑬? |  | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D | 4 | ['回転(かいてん)- Rotation', '回路(かいろ)- Circuit'] | ⑬で{示す}{回路}の相順 (相{回転})を調べるものは。 | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D |  | 2012_2,
44 | What is the equipment with the symbol shown in ⑭? |  | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D | 2 | ['図(ず)- Drawing'] | ⑭で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D |  | 2012_2,
45 | As for the equipment with the symbol shown in ⑮. |  | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D | 4 | ['器具(きぐ)- Utensil'] | ⑮で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D |  | 2012_2,
46 | If all the connections in the joint box shown in ⑩ are crimped connections, what is the appropriate combination of the type and minimum number of ring sleeves to be used? However, the wires to be used shall be VVF1.6-2C, and all wires passing through the joint box shall be provided with connecting points. |  | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D | 1 | ['個数(こすう)- Quantity', '接続(せつぞく)- Connection', '電線(でんせん)- Electric cable', '適切(てきせつ)- Appropriate', '設ける(もうける)- To prepare'] | ⑩で{示す}ジョイントボックス内において、{接続}をすべて{圧着}{接続}とする{場合}、 {使用}するリングスリーブの{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。ただし、{使用}する{電線}は VVF1.6-2C とし、 ジョイントボックスを経由する{電線}は、すべて{接続}{箇所}を設け あるものとする。 | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D |  | 2012_2,
47 | The equipment with the graphical symbol shown in ⑰. |  | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D | 3 | ['器具(きぐ)- Utensil'] | ⑰で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D |  | 2012_2,
48 | What will not be used when performing grounding work on the part indicated by ⑱? |  | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D | 2 | ['使用(しよう)- Use', '施す(ほどこ)- To perform'] | ⑱で{示す}{部分}に{接地}{工事}を施すとき、 {使用}されること のないものは。 | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D |  | 2012_2,
49 | The equipment with the symbol shown in ⑲. |  | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D | 4 | ['図(ず)- Drawing'] | ⑲で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D |  | 2012_2,
50 | Items that are not used for drilling holes in the distribution board (made of metal) shown in ⑳. |  | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D | 1 | ['金属製(きんぞくせい)- Made of metal', '分電盤(ぶんでんばん)- Distribution board'] | ⑳で{示す}{分電盤} ({金属}製) の{穴あけ}に{使用}されること のないものは。 | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D |  | 2012_2,