## Sheet1
no | Eng | Picture | Option_1_Eng | Option_2_Eng | Option_3_Eng | Option_4_Eng | Ans | Vocab | Jpn | Option_1_Jpn | Option_2_Jpn | Option_3_Jpn | Option_4_Jpn | Exp | comment
1 | In the circuit shown in the figure, the ammeter Ⓐ indicated 2A. At this time, the indicated value [V] of the voltmeter Ⓥ is | Picture_1 | 16 | 32 | 40 | 48 | 2 | ['電圧計(でんあつけい)- Voltmeter', '電流計(でんりゅうけい)- Ammeter', '回路(かいろ)- Circuit'] | {図}のような{回路}で、{電流}計Ⓐの{値}が2Aを示した。 このときの{電圧}計Ⓥの{指示}{値}[V]は。 | 16 | 32 | 40 | 48 | V=IR, 8×2=16V I=V/R, 16/(4+4) = 2A 16/4 = 4A So, 4[Ω]*8[A]=32[V] | 2013_2,
2 | When an AC voltage of 100⁢V and 50⁢Hz was applied to the coil, a current of 6⁢A flowed. What is the current [A] that flows when an AC voltage of 100⁢V, 60⁢Hz is applied to this coil? However, the resistance of the coil is assumed to be negligible. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | ['電流(でんりゅう)- Electric current', '電圧(でんあつ)- Voltage', '交流(こうりゅう)- Exchange'] | {コイル}に100⁢V，50⁢Hzの{交流}{電圧}を加えたら6⁢Aの{電流}が流れた。 この{コイル}に100⁢V，60⁢Hzの{交流}{電圧}を加えたときに{流れる}{電流}[A]は。 ただし、{コイル}の抵抗は無視できるものとする。 | 2 | 3 | 4 | 5 | When the frequency increases from 50[Hz] to 60[Hz], the current value decreases inversely proportionally. 50 : 60 = I : 6 I = 50 × 6 / 60 = 5A | 2013_2,
3 | What is the copper wire of the same material with a diameter of 2.6⁢mm and a length of 10⁢m that has the closest resistance value to that of the copper wire? |  | Diameter 1.6⁢mm, Length 20⁢m | Cross-sectional area 5.5⁢mm2, length 10⁢m | Diameter 3.2⁢mm, Length 5⁢m | Cross-sectional area 8⁢mm2, length 10⁢m | 2 | ['導線(どうせん)- Conducting wire', '直径(ちょっけい)- Diameter'] | {直径}2.6⁢mm，{長さ}10⁢mの銅{導線}と抵抗{値}が最も近い同{材質}の銅{導線}は。 | {直径} 1.6⁢mm， {長さ}20⁢m | {断面積} 5.5⁢mm2，{長さ}10⁢m | {直径} 3.2⁢mm， {長さ}5⁢m | {断面積} 8⁢mm2，{長さ}10m | ρ = resistivity, L = length, and S = cross-sectional area R = ρ x L/S R = 1.88 ρ (Ω) R2＝1.82ρ | 2013_2,
4 | The contact resistance at the connection point became $0.2\Omega$ due to the poor connection of the wire. 0.2⁢Ω. If a current of $10\mathrm{A}$ flows through this wire, what is the amount of heat $[\mathrm{kJ}]$ generated per hour from the connection point? What is the amount of heat [kJ] generated in one hour from the connection point when a current of 10⁢A flows? However, it is assumed that the value of the contact resistance does not change. |  | 7.2 | 17.2 | 20.0 | 72.0 | 4 | ['抵抗(ていこう)- Resistance', '電流(でんりゅう)- Electric current', '接続(せつぞく)- Connection', '電線(でんせん) - Electric cable '] | {電線}の{接続}{不良}により、{接続}点の{接触}抵抗が$0.2\Omega$となった。0.2⁢Ωとなった。 この{電線}に$10\mathrm{A}$の{電流}が{流れる}と、{接続}点から1時間に{発生}する{熱量}$[\mathrm{kJ}]$は。10⁢Aの{電流}が{流れる}と、{接続}点から1時間に{発生}する{熱量}[kJ]は。 ただし、{接触}抵抗の{値}は変化しないものとする。 | 7.2 | 17.2 | 20.0 | 72.0 | Heat [J] = W x s = V x I x t = R x I x I x t Heat [J] = 0.2 x 10 x x 10 x 3600 = 72000 [J] = 72 [kJ] | 2013_2,
5 | What is the total power consumption [kW] of a three-phase, three-wire circuit as shown in the figure? | Picture_5 | 2.4 | 4.8 | 9.6 | 19.2 | 3 | ['消費電力(しょうひでんりょく)- Electricity consumption', '回路(かいろ)- Circuit'] | {図}のような{三相}3{線}式{回路}の全消費{電力}[kW]は。 | 2.4 | 4.8 | 9.6 | 19.2 | Impedance Z = √64 +√36 = √100 = 10Ω. I = R/V = 200/10 = 20 cosφ = R / Z = 8 / 10 = 0.8 P = V × I × cosφ, P = 200 × 20 × 0.8 = 3200 = 3.2KW 3.2KW × 3 = 9.6KW | 2013_2,
6 | In a single-phase three-wire circuit as shown in the figure, when the resistance per wire is 0.1⁢Ω, the voltage [V] between a and b is | Picture_6 | 102 | 103 | 104 | 105 | 3 | ['回路(かいろ)- Circuit', '電圧(でんあつ)- Voltage'] | {図}のような{単相}3線式{回路}において、{電線}1線{当たり}の抵抗が0.1⁢Ωのとき、a−b間の{電圧}[V]は。 | 102 | 103 | 104 | 105 | V = 10 x 0.1 = 1 V Vab = 105 - V = 105 - 1 = 104 V | 2013_2,
7 | In a three-phase three-wire circuit as shown in the figure, when the resistance per wire is r⁡[Ω] and the wire current is I⁡[A], what is the formula for the power loss [W] in this wire line? | Picture_7 | √3Ir | √3I^2r | 3Ir | 3I^2r | 4 | ['電力損失(でんりょくそんしつ)- Electric power loss', '三相(さんそう)- Three phases', '抵抗(ていこう)- Resistance'] | {図}のような{三相}3線式{回路}で、{電線}1線{当たり}の抵抗がr⁡[Ω]，線{電流}がI⁡[A]のとき、この{電線}路の{電力}損失[W]を{示す}式は。 | √3Ir | √3I^2r | 3Ir | 3I^2r |  | 2013_2,
8 | In low-voltage indoor wiring work using metal pipes, when three 600⁢V vinyl insulated wires (annealed copper wires) with a diameter of 2.0mm are installed inside the pipe, what is the allowable current [A] per wire? However, the ambient temperature should be 30∘⁢C or less, and the current reduction factor should be 0.70. |  | 19 | 24 | 33 | 35 | 2 | ['周囲温度(しゅういおんど)- Ambient temperature', '直径(ちょっけい)- Diameter', '工事(こうじ)- Construction work', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {金属}管による{低圧}{屋内配線}{工事}で、{管内}に{直径}2.0⁢mmの600⁢Vビニル{絶縁}{電線}（軟{銅線}）3本を収めて{施設}した{場合}、{電線}1本{当たり}の{許容}{電流}[A]は。 ただし、{周囲}{温度}は30∘⁢C{以下}、{電流}{減少}{係数}は0.70とする。 | 19 | 24 | 33 | 35 | The allowable current for a 2.0mm single wire is 35A. So, 35A * 0.7＝24.5A→24A | 2013_2,
9 | As shown in the figure, there is a single-phase two-wire low-voltage indoor trunk line connected to one electric heater Ⓗ and two electric motors Ⓜ. As a combination of the current IW[A] which is the basis for determining the thickness of the main line and the current IB[A] which is the basis for determining the rated current of the overcurrent circuit breaker that must be installed in the main line, what is appropriate. However, the demand rate is assumed to be 100%. | Picture_9 | Iw25、IB25 | Iw27、IB65 | Iw30、IB65 | Iw30、IB75 | 3 | ['定格(ていかく)- Rated value', '過電流(かでんりゅう)- Excess current', '根拠(こんきょ)- Base (of operations)', '屋内(おくない)- Indoor', '幹線(かんせん)- Main line', '電動機(でんどうき)- Electric motor'] | {図}のような{電熱器}Ⓗ1台と{電動機}Ⓜ2台が{接続}された{単相}2線式の{低圧}{屋内}{幹線}がある。 この{幹線}の太さを決定するための{根拠}となる{電流}IW⁡[A]と{幹線}に{施設}しなければならない過{電流}{遮断器}の{定格}{電流}を決定する{根拠}となる{電流}IB⁡[A]の{組合せ}として、{適切}なものは。 ただし、{需要}率は100%とする。 | Iw25、IB25 | Iw27、IB65 | Iw30、IB65 | Iw30、IB75 | Iw＝1.25×Im＋Ih＝25＋5＝30A IB = 3 x Im + Ih = 3 x 20 + 5 = 65A | 2013_2,
10 | In the design of branch circuits for low-voltage indoor wiring, what is the appropriate combination of circuit breakers, branch circuit wire thicknesses, and outlets? However, the distance from the branch point to the circuit breaker for wiring shall be 2⁢m, and the distance from the circuit breaker for wiring to the outlet shall be 5⁢m. Also, the outlet shall not be a dual-purpose outlet. |  | Picture_10_A | Picture_10_B | Picture_10_C | Picture_10_D | 1 | ['数値(すうち)- Numerical value', '電線(でんせん)- Electric cable', '回路(かいろ)- Circut'] | {低圧}{屋内配線}の{分岐}{回路}の{設計}で、配線用{遮断器}、{分岐}{回路}の{電線}の太さ及び{コンセント}の{組合せ}として、{適切}なものは。 ただし、{分岐}点から配線用{遮断器}までは2⁢m，配線用{遮断器}から{コンセント}までは5⁢mとし、{電線}の{数値}は{分岐}{回路}の{電線}（軟{銅線}）の太さを{示す}。 また、{コンセント}は{兼用}{コンセント}ではないものとする。 | Picture_10_A | Picture_10_B | Picture_10_C | Picture_10_D |  | 2013_2,
11 | Judging from the allowable current, the most power-hungry electric heating appliance that can use a rubber cord with a nominal cross-sectional area of ​​0.75⁢mm2 (the insulation is a mixture of natural rubber). However, the rated voltage of electric heating appliances shall be 100⁢V and the ambient temperature shall be 30∘⁢C or less. |  | 150⁢W electric soldering iron | 600⁢W electric kettle | 1500⁢W electric water heater | 2000⁢W electric dryer | 2 | ['電気(でんき)- Electricity', '混合物(こんごうぶつ)- Mixture', '断面積(だんめんせき)- Cross-sectional area', '判断(はんだん)- Judgement'] | {許容}{電流}から{判断}して、{公称}{断面積}0.75⁢mm2のゴムコード（{絶縁}物が天然ゴムの{混合物}）を{使用}できる最も消費{電力}の{大きな}{電熱器}具は。 ただし、{電熱器}具の{定格}{電圧}は100⁢Vで、{周囲}{温度}は30∘⁢C{以下}とする。 | 150⁢Wの{電気}はんだごて | 600⁢Wの{電気}がま | 1500⁢Wの{電気}湯沸器 X | 2000⁢Wの{電気}乾燥器 | As it is 0.75mm, the allowable current is 7A, So the maximum Power is 100 x 7 = 700W. | 2013_2,
12 | A three-phase induction motor is running without load with a power supply frequency of 50⁢Hz. What is the state of rotation when this motor is run without load with a power supply of frequency 60⁢Hz? |  | Rotational speed does not change. | Do not rotate. | Rotational speed is reduced. | Rotational speed increases. | 4 | ['運転(うんてん)- Operation (of a machine)', '周波数(しゅうはすう)- Frequency', '同期(どうき)- Same period'] | {三相}{誘導電動機}が{周波数}50⁢Hzの{電源}で無{負荷}運転されている。 この電動機を{周波数}60⁢Hzの{電源}で無{負荷}運転した{場合}の{回転}の{状態}は。 | {回転}{速度}は変化しない。 | {回転}しない。 | {回転}{速度}が{減少}する。 | {回転}{速度}が{増加}す |  | 2013_2,
13 | Inappropriate usage of the outlet box (made of metal). |  | It is used to make it easier to pull in electric wires in metal pipe work. | Used to collectively install circuit breakers for wiring. | It is used for connecting electric wires in metal pipe work. | It is used when pulling out the electric wire at the part where the lighting equipment is installed. | 2 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '部分(ぶぶん)- Portion'] | アウトレットボックス（{金属}製）の{使用}{方法}として、{不適切}なものは。 | {金属}{管}{工事}で{電線}の引き入れを{容易}にするのに用いる。 | {配線}用{遮断器}を{集合}して{設置}するのに用いる。 | {金属}{管}{工事}で{電線}{相互}を{接続}する{部分}に用いる。 | 照明{器具}などを取り付ける{部分}で{電線}を引き出す{場合}に用いる。 |  | 2013_2,
14 | What is the appropriate combination of tools for cutting and bending work in metal pipe (steel conduit) construction? |  | File, metal saw, pipe bender | Reamer pipe wrench torch lamp | Reamer Metal cutting saw Torch lamp | File (tool)​, pipe wrench, pipe bender | 1 | ['鋼製(こうせい)- Made of steel'] | {金属}{管}（{鋼製}{電線}{管}）{工事}で{切断}及び曲げ{作業}に{使用}する{工具}の{組合せ}として、{適切}なものは。 | やすり 金切りのこ パイプベンダ | リーマ パイプレンチ トーチランプ | リーマ 金切りのこ トーチランプ | やすり パイプレンチ パイプベンダ |  | 2013_2,
15 | What is the purpose of the tool shown in the photo? | Picture_15 | Used for cutting metal pipes and fixing threads. | Used to drill holes for electrical conduits in concrete walls. | Used to pass wires through conduits. | Used for bending hard vinyl chloride conduit. | 4 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '金属(きんぞく)- Metal', '写真(しゃしん)- Photograph'] | {写真}に{示す}{工具}の{用途}は。 | {金属}{管}の{切断}や、ねじを切る際の固定に用いる。 | コンクリート{壁}に{電線}{管}用の穴をあけるのに用いる。 | {電線}{管}に{電線}を通線するのに用いる。 | {硬質}塩化ビニル{電線}{管}の曲げ加工に用いる。 |  | 2013_2,
16 | What is the name of the measuring instrument shown in the photo? | Picture_16 | Insulation resistance tester | Leakage ammeter | Earth resistance meter | phase detector | 1 | ['接地(せっち)- Ground (electricity)', '測定器(そくていき)- Measuring instrument'] | {写真}に{示す}{測定}器の{名称}は。 | {絶縁}抵抗計 | 漏れ{電流}計 | {接地}抵抗計 | 検相器 |  | 2013_2,
17 | What is the use of the equipment shown in the photo? | Picture_17 | Used to stabilize the discharge of fluorescent lamps. | Used to transform voltage. | Used to improve the power factor. | Used as a hand switch. | 1 | ['力率(りきりつ)- Power factor', '電圧(でんあつ)- Voltage', '蛍光灯(けいこうとう)- Fluorescent lamp'] | {写真}に{示す}{器具}の{用途}は。 | {蛍光灯}の放電を安定させるために用いる。 | {電圧}を変成するために用いる。 | {力率}を改善するために用いる。 | 手元{開閉器}として用いる。 |  | 2013_2,
18 | What are the uses of the material shown in the photo? | Picture_18 | Used where floor ducts intersect. | Used to collectively install multiple circuit breakers. | Used where many metal pipes gather. | Used to install switches and outlets in houses. | 4 | ['住宅(じゅうたく)- Residence', '遮断器(しゃだんき)- Circuit breaker', '材料(ざいりょう)- Materials'] | {写真}に{示す}{材料}の{用途}は。 | フロアダクトが交差する{箇所}に用いる。 | {多数}の{遮断器}を{集合}して{設置}するために用いる。 | {多数}の{金属}{管}が{集合}する{箇所}に用いる。 | {住宅}で{スイッチ}や{コンセント}を取り付けるのに用いる。 |  | 2013_2,
19 | For low-voltage indoor wiring installed in a dry place with simple touch protection measures (where there is no risk of people coming into contact with it), the D-class grounding work cannot be omitted. |  | Metal box used for 3-phase 3-wire 200[V] synthetic resin pipe work | Metal part of single-phase 100[V] embedded fluorescent lamp fixture | Single-phase 100[V] electric motor | Three-phase three-wire system 200[V] metal pipe work, the total length of the pipe containing the electric wire is 10[m] | 4 | ['単相(たんそう)- Single phase', '全長(ぜんちょう)- Over-all length', '低圧(ていあつ)- Low voltage', '接触(せっしょく)- Touch', '簡易(かんい)- Simplicity'] | {簡易}{接触}{防護}{措置}を施した（人が{容易}に触れるおそれがない）乾燥した{場所}に{施設}する{低圧}{屋内配線}{工事}で、D{種}{接地}{工事}を{省略}できないものは。 | {三相}3{線}式200[V]の{合成}樹脂{管}{工事}に{使用}する{金属}製ボックス | {単相}100[V]の埋込形{蛍光灯}{器具}の{金属}{部分} | {単相}100[V]の{電動機}の鉄台 | {三相}3線式200[V]の{金属}{管}{工事}で、{電線}を収める{管}の全長が10[m]の{金属}{管} |  | 2013_2,
20 | What are the inappropriate construction methods for single-phase 3-wire 100/200⁢V indoor wiring work? |  | Two hard vinyl chloride conduits (VE) with the same diameter were connected with a TS coupling. | A connection point for electric wires was provided in the synthetic resin flexible conduit (PF pipe). | A synthetic resin flexible conduit (CD pipe) was directly embedded in the concrete. | The metal pipe was used in a concealed place where it could not be inspected. | 2 | ['電線(でんせん)- Electric line', '方法(ほうほう)- Method', '硬質(こうしつ)- Hardness'] | {単相}3線式100/200⁢V{屋内配線}{工事}で、{不適切}な{工事}{方法}は。 | {同じ}径の{硬質}塩化ビニル{電線}{管}(VE)2本をTSカップリングで{接続}した。 | {合成}樹脂製可とう{電線}{管}（PF{管}）内に、{電線}の{接続}点を設けた。 | {合成}樹脂製可とう{電線}{管}（CD{管}）を{直接}コンクリートに埋め込んで{施設}した。 | {金属}{管}を{点検}できない隠ぺい{場所}で{使用}した。 |  | 2013_2,
21 | What is suitable for low-voltage indoor wiring work for the part that penetrates the outer wall (metal siding) of a wooden house with a metal plate? However, wires used for metal pipe work and metal flexible conduit work shall be 600⁢V vinyl insulated wire. |  | Metal pipe work was performed, and the metal pipe was completely electrically connected to the outer wall of the metal plate, and the D-class grounding work was performed to penetrate through. | As metal pipe construction, a small diameter hole was made in the wall, and the metal pipe was made to come into contact with the outer wall of the metal plate and the metal pipe was penetrated. | For cable construction, the outer wall of the metal plate covering the penetrating part was sufficiently cut open, and the 600V vinyl insulated vinyl sheath cable was put in a synthetic resin pipe and electrically insulated. | Metal flexible conduit work was performed, and the outer wall of the metal plate covering the penetrating part was sufficiently cut open, and the flexible metal conduit was electrically connected to the wall and penetrated. | 3 | ['外壁(がいへき)- Outer wall', '貫通(かんつう)- Passing through', '外壁(がいへき)- Outer wall', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {木造}{住宅}の{金属}板張りの外{壁}（{金属}系サイディング）を貫通する{部分}の{低圧}{屋内配線}{工事}として、{適切}なものは。 ただし、{金属}{管}{工事}、{金属}可とう{電線}{管}{工事}に{使用}する{電線}は、600⁢Vビニル{絶縁}{電線}とする。 | {金属}{管}{工事}とし、{金属}板張りの外{壁}と{電気}的に完全に{接続}された{金属}{管}にD{種}{接地}{工事}を施し貫通{施工}した。 | {金属}{管}{工事}とし、{壁}に小径の穴を開け、{金属}板張りの外{壁}と{金属}{管}とを{接触}させ{金属}{管}を貫通{施工}した。 | ケーブル{工事}とし、貫通{部分}の{金属}板張りの外{壁}を十分に切り開き、600⁢Vビニル{絶縁}ビニルシースケーブルを{合成}樹脂{管}に収めて{電気}的に{絶縁}し貫通{施工}した。 | {金属}可とう{電線}{管}{工事}とし、貫通{部分}の{金属}板張りの外{壁}を十分に切り開き、{金属}製可とう{電線}{管}を{壁}と{電気}的に{接続}し貫通{施工}した。 |  | 2013_2,
22 | Single-phase 3-wire 100/200⁢V indoor wiring work that cannot omit earth leakage breakers. |  | Electrical circuit for lighting ducts installed in places where simple touch protection measures are not taken (where people can easily touch them) | Electrical circuits for small power circuits | Supplying electricity to lighting fixtures attached to ceilings in dry places | Electric circuit for supplying electricity to a motor with a working voltage of 200 [V] and having a metal outer case installed in a dry place. | 1 | ['電動機(でんどうき)- Electric motor', '照明器具(しょうめいきぐ)- Lighting equipment', '場所(ばしょ)- Place', '簡易(かんい)- Simplicity'] | {単相}3線式100/200⁢Vの{屋内配線}{工事}で{漏電}{遮断器}を{省略}できないものは。 | {簡易}{接触}{防護}{措置}を施してない（人が{容易}に触れるおそれがある）{場所}に{施設}するライティングダクトの{電路} | 小{勢力}{回路}の{電路} | 乾燥した{場所}の{天井}に取り付ける照明{器具}に{電気}を供給する{電路} | 乾燥した{場所}に{施設}した、{金属}製{外箱}を有する{使用}{電圧}200[V]の{電動機}に{電気}を供給する{電路} |  | 2013_2,
23 | Inappropriate work for the low-voltage house side wiring part to supply electricity with a working voltage of 100⁢V to the garage on the same site. |  | Cable work using 600V cross-linked polyethylene insulated vinyl sheath cable (CV) | Synthetic resin pipe work using hard vinyl chloride conduit (VE) | Metal wire work using class 1 metal wire | 600V vinyl insulated vinyl sheath cable round Cable work by shape (VVR) | 3 | ['工事(こうじ)- Construction work', '電気(でんき)- Electricity', '車庫(しゃこ)- Garage (house)'] | 同一敷地内の車庫へ{使用}{電圧}100⁢Vの{電気}を供給するための{低圧}屋側{配線}{部分}の{工事}として、{不適切}なものは。 | 600V{架橋}ポリエチレン{絶縁}ビニルシースケーブル（CV）によるケーブル{工事} | {硬質}塩化ビニル{電線}{管}（VE）による{合成}樹脂{管}{工事} | 1{種}{金属}製{線}ぴによる{金属}{線}ぴ{工事} | 600Vビニル{絶縁}ビニルシースケーブル丸形（VVR）によるケーブル{工事} |  | 2013_2,
24 | What inspections are not generally performed when low-voltage indoor wiring work for general-use electric facilities is completed? |  | Absolute Endurance Test | Determination of Grounding Resistance | Determination of Absolute Resistance | Visual inspection | 1 | ['測定(そくてい)- Measurement', '屋内配線(おくないはいせん)- Interior wiring', '電気工(でんきこう)- Electrician'] | 一般用{電気}工{作物}の{低圧}{屋内配線}{工事}が完了したときの{検査}で、一般に行われていないものは。 | {絶縁}耐力試験 | {接地}抵抗の{測定} | {絶縁}抵抗の{測定} | 目視{点検} |  | 2013_2,
25 | What is the correct application for a current transformer (CT)? |  | Convert alternating current to direct current. | Change the frequency of the alternating current. | Expand the measurement range of the AC voltmeter. | Expand the measurement range of the AC ammeter. | 4 | ['抵抗(ていこう)- Resistance', '工事(こうじ)- Construction work'] | {変流器}（CT）の{用途}として、{正しい}ものは。 | {交流}を{直流}に変換する。 | {交流}の{周波数}を変える。 | {交流}{電圧}計の{測定}範囲を拡大する。 | {交流}{電流}計の{測定}範囲を拡大する。 |  | 2013_2,
26 | We measured the insulation resistance value [M⁢Ω] of the wiring to the factory 200⁢V three-phase induction motor (voltage to ground 200⁢V) and the ground resistance value [Ω] of the steel base of this motor. What is an appropriate combination of measured values ​​that conform to the electrical equipment technical standards, etc.? However, the operation time of earth leakage breakers installed in 200⁢V circuits shall be 0.1 seconds. |  | 0.1[MΩ]、50[Ω] | 0.4[MΩ]、600[Ω] | 0.1[MΩ]、200[Ω] | 0.2[MΩ]、300[Ω] | 4 | ['測定値(そくていち)- Measured value', '三相(さんそう)- Three phases', '電路(でんろ)- Electrical circuit'] | {工場}の200⁢V{三相}{誘導電動機}（{対地}{電圧}200⁢V）への{配線}の{絶縁}抵抗{値}[M⁢Ω]及びこの電動機の鉄台の{接地}抵抗{値}[Ω]を{測定}した。 {電気}{設備}{技術基準}等に適合する{測定}{値}の{組合せ}として、{適切}なものは。 ただし、200⁢V{電路}に{施設}された{漏電}{遮断器}の{動作時間}は0.1秒とする。 | 0.1[MΩ]、50[Ω] | 0.4[MΩ]、600[Ω] | 0.1[MΩ]、200[Ω] | 0.2[MΩ]、300[Ω] |  | 2013_2,
27 | When determining the power factor of a single-phase load in an AC circuit, what is the correct combination of necessary measuring instruments? |  | Voltmeter, circuit meter, frequency meter | Voltmeter, frequency meter, leakage current meter | Voltmeter, ammeter, wattmeter | Frequency meter, ammeter, circuit meter | 3 | ['電流計(でんりゅうけい)- Ammeter', '回路計(かいろけい)- Multimeter', '電圧計(でんあつけい)- Voltmeter', '回路(かいろ)- Circuit', '交流(こうりゅう)- Exchange'] | {交流}{回路}で{単相}{負荷}の{力率}を求める{場合}、{必要}な{測定}器の{組合せ}として、{正しい}ものは。 | {電圧}計、{回路}計、{周波数}計 | {電圧}計、{周波数}計、漏れ{電流}計 | {電圧}計、{電流}計、{電力}計 | {周波数}計、{電流}計、{回路}計 |  | 2013_2,
28 | According to the Electrician Law, construction or work of electrical facilities for general use that can only be carried out by an electrician. |  | Work to connect the cord to the switch | Work to attach the switchboard to the construction material | Work to install the underground cable | Small transformer used for the fire detector (secondary voltage is 36 [V ] Below) Wiring work on the secondary side | 2 | ['開閉器(かいへいき)- Switch', '従事(じゅうじ)- Engaging in', '作業(さぎょう)- Occupation'] | {電気}{工事}士法において、一般用{電気}工{作物}の{工事}又は{作業}で{電気}{工事}士でなければ{従事}できないものは。 | {開閉器}にコードを{接続}する{工事} | {配電盤}を造営材に取り付ける{作業} | {地中}{電線}用の暗きょを{設置}する{工事} | 火災感知器に{使用}する{小型}{変圧器}（二次{電圧}が36[V]{以下}）二次側の{配線}{工事} |  | 2013_2,
29 | What are the incorrect descriptions of electrical appliances subject to the Electrical Appliance and Material Safety Law? |  | Electrical workers shall not use electrical appliances for the installation or modification of electrical facilities unless they have the prescribed markings stipulated in the Electrical Appliance and Material Safety Law. | The <PSE> symbol indicates a specific electrical appliance among electrical appliances. | The (PSE) symbol indicates Electrical Appliances and Materials other than Specified Electrical Appliances and Materials. | (PS) E symbol indicates imported specific electrical appliances. | 4 | ['特定(とくてい)- Specific', '表示(ひょうじ)- Indication', '用品(ようひん)- Articles', '適用(てきよう)- Applying '] | {電気}{用品}安全法の{適用}を受ける{電気}{用品}に関する{記述}として、誤っているものは。 | {電気}{工事}士は、{電気}{用品}安全法に定められた所定の{表示}が付されているものでなければ、{電気}{用品}を{電気}工{作物}の{設置}又は変更の{工事}に{使用}してはならない。 | <PSE> の{記号}は、{電気}{用品}のうち{特定}{電気}{用品}を{示す}。 | (PSE) の{記号}は、{電気}{用品}のうち{特定}{電気}{用品}以外の{電気}{用品}を{示す}。 | （PS）Eの{記号}は、{輸入}した{特定}{電気}{用品}を{示す}。 |  | 2013_2,
30 | What is incorrect as a description about general electric equipment? |  | Anything that receives high-voltage power is considered a general-purpose electric facility, regardless of the capacity of the received power or the type of industry in which it is demanded. | Equipment that receives power at low voltage is treated as a general-use electric facility even if a small-output power generation facility is installed on the same premises. | Even if it receives electricity at low voltage, depending on the place of installation, such as a workplace that manufactures explosives, it may not be an electric facility for general use. | Even if it receives power at a low voltage, if a solar cell power generation facility with an output of 60[kW] is installed on the same premises, it will not be considered as a general electric facility. | 1 | ['需要(じゅよう)-Ddemand', '電力(でんりょく)- Electric power', '高圧(こうあつ)- High pressure', '記述(きじゅつ)- Description'] | 一般用{電気}工{作物}に関する{記述}として、誤っているものは。 | {高圧}で{受電}するものは、{受電}{電力}の{容量}、{需要}{場所}の業{種}にかかわらず、すべて一般用{電気}工{作物}となる。 | {低圧}で{受電}するものは、小{出力}{発電}{設備}を同一{構内}に{施設}しても一般用{電気}工{作物}となる。 | {低圧}で{受電}するものであっても、火薬類を{製造}する{事業}場など、{設置}する{場所}によっては一般用{電気}工{作物}とならない。 | {低圧}で{受電}するものであっても、{出力}60[kW]の太陽{電池}{発電}{設備}を同一{構内}に{施設}した{場合}、一般用{電気}工{作物}とならない。 |  | 2013_2,
31 | What is the symbol for the distribution board installed in the part indicated by ①? |  | Picture_31_A | Picture_31_B | Picture_31_C | Picture_31_D | 1 | ['分電盤(ぶんでんばん)- Distribution board', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ①で{示す}{部分}に取り付ける{分電盤}の{図}{記号}は。 | Picture_31_A | Picture_31_B | Picture_31_C | Picture_31_D |  | 2013_2,
32 | What is the minimum number of wires (number of cores) for the part indicated by ②? However, wire the ground side wire from the power supply to the lighting equipment without going through the switch. |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | ['本数(ほんすう)- Number', '最少(さいしょう)- Fewest'] | ②で{示す}{部分}の{最少}{電線}{本数}（心線数）は。 ただし、{電源}からの{接地}側{電線}は、{スイッチ}を経由しないで照明{器具}に{配線}する。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 2013_2,
33 | What is the name of the symbol shown in ③? |  | Concrete box | Joint box for VVF | Pull box | Junction box | 2 | ['名称(めいしょう)- Name', '記号(きごう)- Symbol'] | ③で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | コンクリートボックス | VVF用ジョイントボックス | プルボックス | ジャンクションボックス |  | 2013_2,
34 | What is the name of the symbol shown in ④? |  | Pressure switch | Pull switch | Pendant switch | Push button | 2 | ['記号(きごう)- Symbol'] | ④で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | 圧カ{スイッチ} | プル{スイッチ} | ペンダント{スイッチ} | 押しボタン |  | 2013_2,
35 | What is the minimum allowable value [M⁢Ω] for the insulation resistance between the electric circuit and the ground in the part indicated by ⑤? |  | 0.1 | 0.2 | 03 | 04 | 1 | ['絶縁抵抗(ぜつえんていこう)- Insulation resistance', '電路(でんろ)- Electrical circuit'] | ⑤で{示す}{部分}の{電路}と{大地}間の{絶縁}抵抗として、{許容}される{最小}{値}[M⁢Ω]は。 | 0.1 | 0.2 | 03 | 04 |  | 2013_2,
36 | What is the purpose of using the equipment with the symbol shown in ⑥? |  | Breaks only the ground fault current. | Breaks unbalanced currents. | Shuts off only overcurrent. | Cut off overcurrent and ground fault current. | 4 | ['過電流(かでんりゅう)- Over current', '不平衡(ふへいこう)- Imbalance'] | ⑥で{示す}{図}{記号}の{器具}を用いる{目的}は。 | 地絡{電流}のみを{遮断}する。 | {不平衡}{電流}を{遮断}する。 | 過{電流}のみを{遮断}する。 | 過{電流}と地絡{電流}を{遮断}する。 |  | 2013_2,
37 | The appliance indicated by ⑦ is the outlet for the room air conditioner (rated 20⁢A⁢250⁢V). What is the correct pole layout (blade holder) for the outlet? |  | Picture_37_A | Picture_37_B | Picture_37_C | Picture_37_D | 2 | ['配置(はいち)- layout', '定格(ていかく)- Rated value'] | ⑦で{示す}{器具}はルームエアコン（{定格}20⁢A⁢250⁢V)用{コンセント}である。 {コンセント}の{極}{配置}（刃受）で、{正しい}ものは。 | Picture_37_A | Picture_37_B | Picture_37_C | Picture_37_D |  | 2013_2,
38 | The part indicated by ⑧ is a rainproof outlet. What is the correct sidenote for the graphic symbol? |  | EX | ET | WP | H | 3 | ['記号(きごう)- Symbol', '表示(ひょうじ)- Indication'] | ⑧で{示す}{部分}は防雨形{コンセント}である。 その{図}{記号}の傍記{表示}として、{正しい}ものは。 | EX | ET | WP | H |  | 2013_2,
39 | Attach the incandescent lamp to the fixture indicated by ⑨ by hanging it with a cord. What is the correct combination of code and minimum cross-sectional area that can be used? |  | Bagged rubber cord 0.75⁢mm2 | Rubber cabtyre cord 0.5⁢mm2 | Vinyl cord 0.75⁢mm2 | vinyl cord | 1 | ['最小(さいしょう)- Smallest', '白熱電球(はくねつでんきゅう)- Light bulb'] | ⑨で{示す}{器具}にコード吊りで{白熱電球}を取り付ける。 {使用}できるコードと{最小}{断面積}の{組合せ}として、{正しい}ものは。 | 袋打ゴムコード 0.75⁢mm2 | ゴムキャブタイヤコード 0.5⁢mm2 | ビニルコード 0.75⁢mm2 | ビニルコード |  | 2013_2,
40 | What is the name of the symbol shown in ⑩? |  | Pendant | Hook ceiling (round) | Implant | Ceiling outlet (hook type) | 2 | ['天井(てんじょう)- Ceiling', '器具(きぐ)- Utensil'] | ⑩で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | ペンダント | 引掛シーリング（丸） | 埋込{器具} | {天井}{コンセント}（引掛形） |  | 2013_2,
41 | The equipment with the symbol shown in ⑪. |  | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D | 3 | ['記号(きごう)- Symbol', '器具(きぐ)- Utensil'] | ⑪で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D |  | 2013_2,
42 | As for the equipment with the symbol shown in ⑫. |  | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D | 3 | ['図(ず)- Drawing'] | ⑫で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D |  | 2013_2,
43 | As for the equipment with the symbol shown in ⑬. |  | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D | 3 |  | ⑬で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D |  | 2013_2,
44 | The one that measures the voltage of the outlet shown in ⑭. |  | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D | 4 | ['測定(そくてい)- Measurement', '電圧(でんあつ)- Voltage'] | ⑭で{示す}{コンセント}の{電圧}を{測定}するものは。 | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D |  | 2013_2,
45 | In the joint box in the ceiling of the part indicated by ⑮, if all the connections are plug-in connectors, what is the appropriate combination of the type and minimum number of plug-in connectors to be used? However, all wires used shall be VVF1.6. |  | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D | 4 | ['場合(ばあい)- Case', '接続(せつぞく)- Connection', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ⑮で{示す}{部分}の{天井}内のジョイントボックス内において、{接続}をすべて差込形{コネクタ}とする{場合}、{使用}する差込形{コネクタ}の{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{使用}する{電線}は、すべてVVF1.6とする。 | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D |  | 2013_2,
46 | If all the connections in the joint box shown in ⑯ ​​are crimped connections, what is the appropriate combination of ring sleeve type and minimum number to be used? However, all wires used shall be VVF1.6. |  | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D | 4 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '種類(しゅるい)- Variety', '圧着(あっちゃく)- Crimping', '接続(せつぞく)- Connection'] | ⑯で{示す}ジョイントボックス内の{接続}をすべて{圧着}{接続}とする{場合}、{使用}するリングスリーブの{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{使用}する{電線}は、すべてVVF1.6とする。 | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D |  | 2013_2,
47 | The one with the symbol shown in ⑰. |  | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D | 4 | ['記号(きごう)- Symbol'] | ⑰で{示す}{図}{記号}のものは。 | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D |  | 2013_2,
48 | ⑱ As for the equipment with the graphical symbol. |  | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D | 2 |  | ⑱で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D |  | 2013_2,
49 | Regarding the construction of this wiring diagram, what are the inappropriate combinations of items that are commonly used? |  | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D | 2 | ['施工(せこう)- Construction', '配線図(はいせんず)- Wiring diagram'] | この{配線}{図}の{施工}{に関して}、{一般的}に{使用}する{物の}{組合せ}で、{不適切}なものは。 | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D |  | 2013_2,
50 | Switches not used in the symbols in this wiring diagram. However, the diagram below the photo shows the configuration of the contacts. |  | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D | 2 | ['接点(せってん)- Contact (electrical)', '構成(こうせい)- Construction; formation'] | この{配線}{図}の{図}{記号}で{使用}されていない{スイッチ}は。 ただし、{写真}下の{図}は、{接点}の{構成}を{示す}。 | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D |  | 2013_2,