## Sheet1
no | Eng | Picture | Option_1_Eng | Option_2_Eng | Option_3_Eng | Option_4_Eng | Ans | Vocab | Jpn | Option_1_Jpn | Option_2_Jpn | Option_3_Jpn | Option_4_Jpn | Exp | comment
1 | What is the effective value [V] of sinusoidal AC voltage with a maximum value of 148 [V]? |  | 85 | 105 | 148 | 209 | 2 | ['電圧(でんあつ)- Voltage', '交流(こうりゅう)- Alternating current; AC', '正弦波(せいげんは)- Sine wave'] | {最大値}が148[V]の{正弦波}{交流}{電圧}の実効値[V]は。 | 85 | 105 | 148 | 209 | 148/√2 = 148/1.41 = 104.96[V] | 2014_1,
2 | In the circuit shown in the figure, the combined resistance [Ω] between terminals a and b is ? | Picture_2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ['合成(ごうせい)- Synthesis', '端子(たんし)- Terminal (electricity)', '回路(かいろ)- Circuit'] | {図}のような{回路}で、{端子}a-b間の{合成}抵抗[Ω]は。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1/2+1/2＝1∴1Ω 1/3+1/6＝1/2∴2Ω 1+2＝3∴3Ω Combined 1/6+1/3＝1/2∴2Ω | 2014_1,
3 | In the AC circuit shown in the figure, when the power supply voltage is 102[V], the voltage across the resistor is 90[V], and the voltage across the reactance is 48[V], the power factor [%] of the load is: | Picture_3 | 47 | 69 | 88 | 96 | 3 | ['力率(りきりつ)- Power factor', '抵抗(ていこう)- Resistance', '電圧(でんあつ)- Voltage', '交流(こうりゅう)- Alternating current; AC', '回路(かいろ)- Circuit'] | {図}のような{交流}{回路}で、{電源}{電圧}102[V]、抵抗の{両端}の{電圧}が90[V]、リアクタンスの{両端}の{電圧}が48[V]であるとき、{負荷}の{力率}[%]は。 | 47 | 69 | 88 | 96 | Cosθ = Vr/V. Cos θ = 90/102 = 0.88 | 2014_1,
4 | What is the formula for the resistivity [Ω・m] of a wire with electrical resistance R [Omega;], diameter D [mm], and length L [m]? |  | Picture_4_A | Picture_4_B | Picture_4_C | Picture_4_D | 1 | ['導線(どうせん)- Conducting wire', '直径(ちょっけい)- Diameter', '電気抵抗(でんきていこう)- Electrical resistance'] | {電気}抵抗R[Omega;]、{直径}D[mm]、{長さ}L[m]の{導線}の{抵抗率}[Ω・m]を表す式は。 | Picture_4_A | Picture_4_B | Picture_4_C | Picture_4_D |  | 2014_1,
5 | What is the total power consumption [kW] of a three-phase, three-wire circuit as shown in the figure? |  | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 3 | ['消費電力(しょうひでんりょく)- Electricity consumption', '回路(かいろ)- Circuit'] | {図}のような{三相}3{線}式{回路}の全消費{電力}[kW]は。 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | Ia = V/Z = 200/10 = 20A Z = √(6² + 8²) = 10Ω P = I x I x R = 20 x 20 x 6 = 2400 [W] | 2014_1,
6 | In the three-phase three-wire circuit shown in the figure, when the resistance per wire is 0.15[Ω] and the wire current is 10[A], the voltage drop (Vs-Vr)[V] is: |  | 1.5 | 2.6 | 3 | 4.5 | 2 | ['電流(でんりゅう)- Electric current', '抵抗(ていこう)- Resistance', '電線(でんせん)- Electric cable'] | {図}のような{三相}3線式{回路}で、{電線}1線{当たり}の抵抗が0.15[Ω]、線{電流}が10[A]のとき、{電圧}降下(Vs-Vr)[V]は。 | 1.5 | 2.6 | 3 | 4.5 | √3Ir √3Ir = √3 x 10 x 0.15 = 2.595 | 2014_1,
7 | In low-voltage indoor wiring work using metal pipes, when three 600V vinyl insulated wires (annealed copper wires) with a cross-sectional area of ​​5.5 [mm²] are installed inside the pipe, what is the allowable current [A] per wire? However, the ambient temperature should be 30[°C] or less, and the current reduction factor should be 0.70. |  | 19 | 24 | 34 | 49 | 3 | ['絶縁(ぜつえん)- Insulation', '断面積(だんめんせき)- Cross-sectional area', '管内(かんない)- In a pipe', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {金属}管による{低圧}{屋内配線}{工事}で、{管内}に{断面積}5.5[mm²]の600Vビニル{絶縁}{電線}(軟{銅線})3本を収めて{施設}した{場合}、{電線}1本{当たり}の{許容}{電流}[A]は。 ただし、{周囲}{温度}は30[°C]{以下}、{電流}{減少}{係数}は0.70とする。 | 19 | 24 | 34 | 49 | the allowable current is 49A when the cross-sectional area is 5.5mm² 49[A]×0.7 = 34.3[A] | 2014_1,
8 | As shown in the figure, when a three-phase electric motor and electric heater are connected to a low-voltage indoor main line, what is the minimum current value [A] that determines the thickness of the main line? However, the demand rate is assumed to be 100[%]. |  | 75 | 81 | 90 | 195 | 2 | ['電流(でんりゅう)- Electric current', '幹線(かんせん)- Main line', '低圧(ていあつ)- Low voltage', '電動機(でんどうき)- Electric motor'] | {図}のように、{三相}の{電動機}と{電熱器}が{低圧}{屋内}{幹線}に{接続}されている{場合}、{幹線}の太さを決める{根拠}となる{電流}の{最小}{値}[A]は。 ただし、{需要}率は100[%]とする。 | 75 | 81 | 90 | 195 | If the total rated current of the motor is 50A or more, it is multiplied by 1.1, so the answer can be obtained by adding 15A 1.1×60A+15A=81A. | 2014_1,
9 | As shown in the figure, when branching from a low-voltage indoor main line protected by an overcurrent circuit breaker with a rated current of 60[A] and installing an overcurrent circuit breaker at a position of 5[m], the allowable current of the wire between a and b is The minimum value of [A] is . | Picture_9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 2 | ['許容(きょよう)- Permission', '最小値(さいしょうち)- Minimum value', '屋内(おくない)- Indoor', '過電流(かでんりゅう)- Over current', '定格(ていかく)- Rated value'] | {図}のように{定格}{電流}60[A]の過{電流}{遮断器}で保護された{低圧}{屋内}{幹線}から{分岐}して、5[m]の{位置}に過{電流}{遮断器}を{施設}するとき、a-b間の{電線}の{許容}{電流}の{最小}{値}[A]は。 | 15 | 21 | 27 | 33 | The overcurrent circuit breaker is 8m or less, the rated current of the overcurrent circuit breaker must be set at 35% or more. 60 x 0.35 = 21A. | 2014_1,
10 | In the design of branch circuits for low-voltage indoor wiring, what is the appropriate combination of circuit breakers for wiring, wire thicknesses of branch circuits, and outlets? However, the distance from the branch circuit to the circuit breaker for wiring is 3 [m], and the distance from the circuit breaker for wiring to the outlet is 8 [m]. Also, the outlet shall not be a dual-purpose outlet. |  | Picture_10_A | Picture_10_B | Picture_10_C | Picture_10_D | 1 | ['兼用(けんよう)- Multi-use', '数値(すうち)- Numerical value', '配線(はいせん)- Wiring', '電線(でんせん)- Electric cable', '遮断器(しゃだんき)- Circuit breaker', '回路(かいろ)- Circuit'] | {低圧}{屋内配線}の{分岐}{回路}の{設計}で、配線用の{遮断器}、{分岐}{回路}の{電線}の太さ及び{コンセント}の{組合せ}として、{適切}なものは。 ただし、{分岐}{回路}から配線用{遮断器}までは3[m]、配線用{遮断器}から{コンセント}までは8[m]とし、配線の{数値}は{分岐}{回路}の{電線}(軟{銅線})の太さを{示す}。 また、{コンセント}は{兼用}{コンセント}ではないものとする。 | Picture_10_A | Picture_10_B | Picture_10_C | Picture_10_D |  | 2014_1,
11 | Equipment that is used in combination, and the combination is clearly incorrect. |  | Neon transformers and high-pressure mercury lamps | Zero-phase current transformers and earth leakage alarms | Photoelectric flashers and garden lights | Star-delta starters and low-voltage three-phase squirrel-cage induction motors for general use | 1 | ['点滅器(てんめつき)- Switch', '漏電(ろうでん)- Short circuit', '高圧(こうあつ)- High voltage', '変圧器(へんあつき)- Transformer'] | {組み合わせ}て{使用}する{機器}で、その{組合せ}が明らかに誤っているものは。 | ネオン{変圧器}と{高圧}{水銀灯} | 零相{変流器}と{漏電}{警報器} | 光電式{自動}{点滅器}と庭園灯 | スターデルタ{始動}器と一般用{低圧}{三相}かご形{誘導電動機} |  | 2014_1,
12 | What is the main purpose of using insulating bushings in metal pipe work? |  | For fixing metal pipes to construction materials. | For connecting metal pipes. | To prevent damage to the wire coating. | To facilitate wire connection. | 3 | ['接続(せつぞく)- Connection', '電線(でんせん)- Electric line', '絶縁(ぜつえん)- Insulation.'] | {金属}{管}{工事}において、{絶縁}ブッシングを{使用}する主な{目的}は。 | {金属}{管}を造営材に固定するため。 | {金属}{管}{相互}を{接続}するため。 | {電線}の{被覆}を{損傷}させないため。 | {電線}の{接続}を{容易}にするため。 |  | 2014_1,
13 | What can be used when installing low-voltage underground wiring by direct burial? |  | Vinyl insulated wire for outdoor use (OW) | 600V vinyl insulated wire (IV) | Vinyl insulated wire for lead-in (DV) | 600V cross-linked polyethylene insulated vinyl sheathed cable (CV) | 4 | ['直接(ちょくせつ)- Immediate', '電線(でんせん)- Electric cable'] | {低圧}の{地中}{配線}を{直接}埋設式により{施設}する{場合}に{使用}できるものは。 | {屋外}用ビニル{絶縁}{電線}(OW) | 600Vビニル{絶縁}{電線}(IV) | 引込用ビニル{絶縁}{電線}(DV) | 600V{架橋}ポリエチレン{絶縁}ビニルシースケーブル(CV) |  | 2014_1,
14 | What is the appropriate combination of tools for cutting and bending metal pipes (steel conduits)? |  | File, metal saw, pipe bender | Reamer, metal saw, torch lamp | Reamer, pipe wrench, torch lamp | File, pipe wrench, pipe bender | 1 | ['工具(こうぐ)- Tool', '切断(せつだん)- Cutting', '鋼製(こうせい)- Made of steel'] | {金属}{管}({鋼製}{電線}{管})の{切断}及び曲げ{作業}に{使用}する{工具}の{組合せ}として、{適切}なものは。 | やすり、金切りのこ、パイプベンダ | リーマ、金切りのこ、トーチランプ | リーマ、パイプレンチ、トーチランプ | やすり、パイプレンチ、パイプベンダ |  | 2014_1,
15 | What is the most suitable outlet for an electric dishwasher used at home? |  | Outlet with ground terminal | Retaining outlet | Outlet with ground terminal and ground pole | Hook-type outlet | 3 | ['接地(せっち)- Ground (electricity)', '電気(でんき)- Electricity', '住宅(じゅうたく)- Residence'] | {住宅}で{使用}する{電気}食器洗い機用の{コンセント}として、最も適しているものは。 | {接地}{端子}付{コンセント} | 抜け止め形{コンセント} | {接地}{極}付{接地}{端子}付{コンセント} | 引掛形{コンセント} |  | 2014_1,
16 | What are the uses of the material shown in the photo? |  | Used to connect rigid PVC conduits. | Used to connect steel conduits and synthetic resin flexible conduits. | Used to connect synthetic resin flexible conduits. | Used to connect synthetic resin flexible conduits and rigid PVC conduits. | 3 | ['写真(しゃしん)- Photography', '鋼製(こうせい)- Made of steel', '硬質(こうしつ)- Hardness'] | {写真}に{示す}{材料}の{用途}は。 | {硬質}塩化ビニル{電線}{管}{相互}を{接続}するのに用いる。 | {鋼製}{電線}{管}と{合成}樹脂製可とう{電線}{管}とを{接続}するのに用いる。 | {合成}樹脂製可とう{電線}{管}{相互}を{接続}するのに用いる。 | {合成}樹脂製可とう{電線}{管}と{硬質}塩化ビニル{電線}{管}とを{接続}するのに用いる。 |  | 2014_1,
17 | What is the purpose of the tool shown in the photo? |  | Used in combination with Horso to drill holes in concrete. | Used in combination with a reamer to chamfer metal pipes. | Used in combination with a blade to make a hole in an iron plate. | Used in combination with a chamfer to remove burrs from ducts. | 2 | ['鉄板(てっぱん)-Iron plate', '金属(きんぞく)- Metal', '工具(こうぐ)- Hand tool'] | {写真}に{示す}{工具}の{用途}は。 | ホルソと{組み合わせ}て、コンクリートに穴を開けるのに用いる。 | リーマと{組み合わせ}て、{金属}{管}の{面取り}に用いる。 | 羽根ぎりと{組み合わせ}て、{鉄板}に穴を開けるのに用いる。 | 面取器と{組み合わせ}て、ダクトのバリを取るのに用いる。 |  | 2014_1,
18 | What is the use of the equipment shown in the photo? |  | Used as a relay for remote control wiring. | Used as an operation power transformer for remote control wiring. | Used as a selector switch for remote control relay operation. | Used as a dimmer switch for remote control. | 1 | ['電源(でんげん)- Electrical power', '配線(はいせん)- Wiring', '器具(きぐ)- Instrument; appliance'] | {写真}に{示す}{器具}の{用途}は。 | リモコン{配線}の{リレー}として用いる。 | リモコン{配線}の{操作}{電源}{変圧器}として用いる。 | リモコン{リレー}{操作}用のセレクタ{スイッチ}として用いる。 | リモコン用調光{スイッチ}として用いる。 |  | 2014_1,
19 | In low voltage indoor wiring work, 600V vinyl insulated wire (annealed copper wire) was terminated using ring sleeve crimping tool and ring sleeve E type. What is the wrong combination of ring sleeve type and crimp mark (engraved) that fits the wire to be connected? |  | Use a small sleeve to connect two wires with a diameter of 1.6 [mm] and mark the crimp mark as ○. | A small sleeve was used to connect one diameter 1.6 [mm] and one diameter 2.0 [mm], and the crimp mark was circled. | A small sleeve was used to make the crimp mark small for 4 connections with a diameter of 1.6 [mm]. | A medium sleeve was used to connect one 1.6 [mm] diameter wire and two 2.0 [mm] diameter wires with the crimp mark inside. | 2 | ['電線(でんせん)- Cable', '絶縁(ぜつえん)- Insulation', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{屋内配線}{工事}で、600Vビニル{絶縁}{電線}(軟{銅線})をリングスリーブ用{圧着}{工具}とリングスリーブE形を用いて{終端}{接続}を行った。{接続}する{電線}に適合するリングスリーブの{種類}と{圧着}マーク({刻印})の{組合せ}で、{不適切}なものは。 | {直径}1.6[mm]2本の{接続}に、小スリーブを{使用}して{圧着}マークを○にした。 | {直径}1.6[mm]1本と{直径}2.0[mm]1本の{接続}に、小スリーブを{使用}して{圧着}マークを○にした。 | {直径}1.6[mm]4本の{接続}に、小スリーブを{使用}して{圧着}マークを小にした。 | {直径}1.6[mm]1本と{直径}2.0[mm]2本の{接続}に、中スリーブを{使用}して{圧着}マークを中にした。 |  | 2014_1,
20 | Inappropriate descriptions of Class D grounding work applied to metal outer casings of machinery and equipment. |  | An IV wire (annealed copper wire) with a diameter of 1.6 [mm] was used for the ground wire of the three-phase 200 [V] motor outer case. | A multi-core cord with a cross-sectional area of ​​0.75[mm²] was used as the grounding wire for a single-phase 100[V] mobile electric drill. | Connect an electric circular saw to the secondary circuit of an isolation transformer with 200 [V] on the primary side, 100 [V] on the secondary side, and 3 [kV A] on the secondary side (secondary side ungrounded) used without grounding. | A single-phase 100[V] electric motor was installed in a wet place, and a current-operated earth leakage breaker with a rated sensitivity current of 30[mA] and an operation time of 0.1 seconds was installed, so grounding work was omitted. | 4 | ['直径(ちょっけい)- Diameter', '電動機(でんどうき)- Electric motor', '記述(きじゅつ)- Description', '金属製(きんぞくせい)- Made of metal', '機械(きかい)- Machine'] | {機械}{器具}の{金属}製{外箱}に施すD{種}{接地}{工事}に関する{記述}で、{不適切}なものは。 | {三相}200[V]{電動機}{外箱}の{接地}線に{直径}1.6[mm]のIV{電線}(軟{銅線})を{使用}した。 | {単相}100[V]移動式の{電気}ドリルの{接地}{線}として多心コードの{断面積}0.75[mm²]の1心を{使用}した。 | 一次側200[V]、二次側100[V]、3[kV·A]の{絶縁}{変圧器}(二次側非{接地})の二次側{電路}に電動丸のこぎりを{接続}し、{接地}を施さないで{使用}した。 | {単相}100[V]の{電動機}を{水気}のある{場所}に{設置}し、{定格}{感度}{電流}30[mA]、{動作時間}0.1秒の{電流}動作型{漏電}{遮断器}を取り付けたので、{接地}{工事}を{省略}した。 |  | 2014_1,
21 | What is inappropriate for connecting insulated wires in single-phase 100[V] indoor wiring work? |  | Sufficiently covered with insulation that is equal to or greater than the insulation of the insulated wire. | The tensile strength of the wire decreased by 15[%]. | Termination was done with a plug-in connector, and insulation with vinyl tape was not used. | The electrical resistance of the wire has increased by 5[%]. | 4 | ['効力(こうりょく)- Effect', '電線(でんせん)- Electric cable', '絶縁(ぜつえん)- Insulation', '単相(たんそう)- Single phase'] | {単相}100[V]の{屋内配線}{工事}における{絶縁}{電線}{相互}の{接続}で、{不適切}なものは。 | {絶縁}{電線}の{絶縁}物と同等以上の{絶縁}{効力}のあるもので十分{被覆}した。 | {電線}の引張{強さ}が15[%]{減少}した。 | 差込形{コネクタ}による{終端}{接続}で、ビニルテープによる{絶縁}は行わなかった。 | {電線}の{電気}抵抗が5[%]{増加}した。 |  | 2014_1,
22 | A 3-phase 3-wire 200[V], rated power consumption 2.5[kW] room air conditioner was installed indoors in a house with a store. What is the appropriate construction method for the electric circuit that supplies electricity to this room air conditioner? However, the wiring shall be protected against contact, and parts that may be touched by people, such as the outer box of the room air conditioner, shall be robustly made of insulating materials. |  | A dedicated overcurrent circuit breaker was installed, wired with synthetic resin piping, and connected to the room air conditioner using an outlet. | A dedicated electromagnetic contactor was installed, wired with metal pipes, and directly connected to the room air conditioner. | Installed a dedicated wiring circuit breaker, wired with metal pipe work, and connected to the room air conditioner using an outlet. | Installed a dedicated ground fault circuit breaker (with overload protection), wired with cable work, and directly connected to the room air conditioner. | 4 | ['過負荷(かふか)- Overload', '遮断器(しゃだんき)- Circuit breaker', '材料(ざいりょう)- Materials', '防護(ぼうご)- Protection', '接触(せっしょく)- Touch', '配線(はいせん)- Wiring', '定格(ていかく)- Rated value', '屋内(おくない)- Indoor'] | {店舗}付き{住宅}の{屋内}に{三相}3線式200[V]、{定格}消費{電力}2.5[kW]のルームエアコンを{施設}した。このルームエアコンに{電気}を供給する{電路}の{工事}{方法}として、{適切}なものは。 ただし、{配線}は{接触}{防護}{措置}を施し、ルームエアコン{外箱}等の人が触るおそれのある{部分}は{絶縁}性のある{材料}で堅ろうに作られているものとする。 | {専用}の過{電流}{遮断器}を{施設}し、{合成}樹脂{管}{工事}で{配線}し、{コンセント}を{使用}してルームエアコンと{接続}した。 | {専用}の{電磁}{接触}器を{施設}し、{金属}{管}{工事}で{配線}し、ルームエアコンと{直接}{接続}した。 | {専用}の{配線}用{遮断器}を{施設}し、{金属}{管}{工事}で{配線}し、{コンセント}を{使用}してルームエアコンと{接続}した。 | {専用}の{漏電}{遮断器}({過負荷}保護付)を{施設}し、ケーブル{工事}で{配線}し、ルームエアコンと{直接}{接続}した。 |  | 2014_1,
23 | What is the appropriate type of construction work depending on the facility location for indoor wiring with a working voltage of 100 [V]? |  | Lighting duct work in a dry place that is unfolded | Metal duct work in a wet place that is unfolded | Metal wire duct work in a dry place that cannot be inspected Construction | Construction of a flat protective layer in a humid place where inspection is not possible | 1 | ['点検(てんけん)- Inspection', '金属(きんぞく)- Metal', '場所(ばしょ)- Place; location', '種類(しゅるい)- Variety'] | {使用}{電圧}100[V]の{屋内配線}の{施設}{場所}による{工事}の{種類}として、{適切}なものは。 | 展開した{場所}であって、乾燥した{場所}のライティングダクト{工事} | 展開した{場所}であって、{湿気}の多い{場所}の{金属}ダクト{工事} | {点検}できない隠ぺい{場所}であって、乾燥した{場所}の{金属}{線}ぴ{工事} | {点検}できない隠ぺい{場所}であって、{湿気}の多い{場所}の平形保護層{工事} |  | 2014_1,
24 | In the single-phase three-wire circuit as shown in the figure, when the switch is closed and the voltage across device A is measured, it shows 150[V]. What could be the reason for this. | Picture_24 | The wire inside device A is broken. | a line is disconnected. | The neutral wire is disconnected. | b Wire is disconnected. | 3 | ['原因(げんいん)- Cause', '内部(ないぶ)- Interior ', '両端(りょうたん)- Both ends', '開閉器(かいへいき)- Switch', '回路(かいろ)- Circuit'] | {図}のような{単相}3{線}式{回路}で、{開閉器}を閉じて{機器}Aの{両端}の{電圧}を{測定}したところ150[V]を示した。この{原因}として、考えられるものは。 | {機器}Aの{内部}で{断線}している。 | a線が{断線}している。 | 中性線が{断線}している。 | b線が{断線}している。 |  | 2014_1,
25 | Anything that cannot be measured by a commonly used circuit meter (tester). |  | Insulation resistance | Circuit resistance | AC voltage | DC voltage | 1 | ['直流(ちょくりゅう)- Direct current', '電圧(でんあつ)- Voltage', '抵抗(ていこう)- Resistance', '回路計(かいろけい)- Multimeter'] | 一般に{使用}される{回路}計(テスタ)によって{測定}できないものは。 | {絶縁}抵抗 | {回路}抵抗 | {交流}{電圧} | {直流}{電圧} |  | 2014_1,
26 | A device that automatically cuts off the circuit in 0.1 seconds in the event of a ground fault is installed in the low voltage circuit with a working voltage of 100[V]. There is a vending machine that requires Class D grounding work outside this electric circuit. The combination of the ground resistance value a [Ω] and the insulation resistance value b [MΩ] of the electric circuit does not conform to the "Ministerial Ordinance for Establishing Technical Standards for Electrical Equipment" and "Interpretation of Technical Standards for Electrical Equipment". |  | a=100、b=0.1 | a=200、b=0.3 | a=500、b=0.5 | a=600、b=1.0 | 4 | ['解釈(かいしゃく)- Interpretation', '電気設備(でんきせつび)- Electrical equipment', '接地(せっち)- Ground (electricity)', '自動販売機(じどうはんばいき)- Vending machine', '屋外(おくがい)- Outdoors'] | {使用}{電圧}100[V]の{低圧}{電路}に、地絡が生じた{場合}0.1秒で{自動}的に{電路}を{遮断}する装置が施してある。この{電路}の{屋外}にD{種}{接地}{工事}が{必要}な{自動}{販売}機がある。その{接地}抵抗{値}a[Ω]と{電路}の{絶縁}抵抗{値}b[MΩ]の{組合せ}として、「{電気}{設備}に関する{技術基準}を定める{省令}」及び「{電気}{設備}の{技術基準}の{解釈}」に適合していないものは。 | a=100、b=0.1 | a=200、b=0.3 | a=500、b=0.5 | a=600、b=1.0 |  | 2014_1,
27 | What is wrong about the insulation resistance tester (built-in battery)? |  | Which of the following statements regarding insulation resistance testers (with built-in batteries) is incorrect? | The rated measurement voltage (output voltage) of an insulation resistance meter is AC voltage. | Before measuring insulation resistance, check that the battery capacity of the insulation resistance meter is normal. | When measuring the insulation of a circuit to which electronic equipment is connected, select an appropriate rated measurement voltage that will not damage the equipment. | 2 | ['定格(ていかく)- Rated value', '測定(そくてい)- Measurement', '容量(ようりょう)- Capacity', '電池(でんち)- Battery (electricity)'] | {絶縁}抵抗計({電池}内蔵)に関する{記述}として、誤っているものは。 | {絶縁}抵抗計には、ディジタル形と指針形(アナログ形)がある。 | {絶縁}抵抗計の{定格}{測定}{電圧}({出力}{電圧})は、{交流}{電圧}である。 | {絶縁}抵抗{測定}の前には、{絶縁}抵抗計の{電池}{容量}が正常であることを{確認}する。 | 電子{機器}が{接続}された{回路}の{絶縁}{測定}を行う{場合}は、{機器}等を{損傷}させない適正な{定格}{測定}{電圧}を選定する。 |  | 2014_1,
28 | According to the Electrician Law, construction or work of electrical facilities for general use, both a and b, must be an electrician. |  | a: Bury the ground electrode in the ground. b: The wire is screwed to the terminal of the storage battery used at a voltage of 100[V]. | a: Install underdrains for underground cables. b: Attach a watt-hour meter to be used at a voltage of 200[V]. | a: Install poles to support wires. b: Put the electric wire in the conduit. | a: Attach the switchboard to the construction material. b: Bend the conduit. | 4 | ['蓄電(ちくでん)- Storage of electricity', "地面(じめん)- Earth's surface", '従事(じゅうじ)- Engaging in', '作業(さぎょう)- Occupation'] | {電気}{工事}士法において、一般用{電気}工{作物}の{工事}又は{作業}でa、bともに{電気}{工事}士でなければ{従事}できないものは。 | a:{接地}{極}を地面に埋設する。b:{電圧}100[V]で{使用}する蓄{電池}の{端子}に{電線}をねじ止めする。 | a:{地中}{電線}用の暗きょを{設置}する。b:{電圧}200[V]で{使用}する{電力}量計を取り付ける。 | a:{電線}を支持する柱を{設置}する。b:{電線}{管}に{電線}を収める。 | a:{配電盤}を造営材に取り付ける。b:{電線}{管}を曲げる。 |  | 2014_1,
29 | According to the Electrical Appliance and Material Safety Law, what labeling items are not required to be affixed to specific electrical appliances used in electrical work? |  | <PSE> or <PS>E symbol | The name of the employer | The name of the registration agency | The year of manufacture | 4 | ['製造(せいぞう)- Manufacture', '表示(ひょうじ)- Indication', '電気工事(でんきこうじ)- Electrical work'] | {電気}{用品}安全法により、{電気}{工事}に{使用}する{特定}{電気}{用品}に付すことが要求されていない{表示}事項は。 | <PSE>又は＜PS＞Eの{記号} | 届出{事業}者名 | 登録{検査}機関名 | {製造}年月 |  | 2014_1,
30 | What is the correct combination of low voltage categories in the "Ministerial Ordinance for Establishing Technical Standards for Electrical Equipment"? |  | 600[V] or less for DC, 600[V] or less for AC | 600[V] or less for DC, 750[V] or less for AC | 750[V] or less for DC, 600[V] or less for AC | 750[V] or less for DC, 750[V] or less for AC | 3 | ['低圧(ていあつ)- Low voltage', '省令(しょうれい)- Ministerial ordinance', '以下(いか)- Not exceeding'] | 「{電気}{設備}に関する{技術基準}を定める{省令}」における{電圧}の{低圧}区分の{組合せ}で、{正しい}ものは。 | {直流}にあっては600[V]{以下}、{交流}にあっては600[V]{以下}のもの | {直流}にあっては600[V]{以下}、{交流}にあっては750[V]{以下}のもの | {直流}にあっては750[V]{以下}、{交流}にあっては600[V]{以下}のもの | {直流}にあっては750[V]{以下}、{交流}にあっては750[V]{以下}のもの |  | 2014_1,
31 | What is the name of the graphic symbol indicated by ①? |  | Incandescent lamp | Hot-wire automatic switch | Confirmation indicator | Position indicator | 3 | ['確認(かくにん)- Confirmation', '自動(じどう)- Automatic', '白熱灯(はくねつとう)- Incandescent lamp'] | {図}は、{木造}1階建{住宅}の{配線}{図}である。この{図}に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。 ①で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | {白熱灯} | 熱{線}式{自動}{スイッチ} | {確認}{表示}灯 | {位置}{表示}灯 |  | 2014_1,
32 | What is the type of grounding work for the part indicated by ②? |  | A class grounding work | B class grounding work | C class grounding work | D class grounding work | 4 | ['種(たね)- Cause', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ②で示した{部分}の{接地}{工事}の{種類}は. | A{種}{接地}{工事} | B{種}{接地}{工事} | C{種}{接地}{工事} | D{種}{接地}{工事} |  | 2014_1,
33 | What is the minimum number of wires (number of core wires) in the part of ③? However, wire the ground side wire from the wire to the lighting equipment without going through the switch. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ['本数(ほんすう)- Number', '電線(でんせん)- Electric cable', '最少(さいしょう)- Fewest'] | ③の{部分}の{最少}{電線}{本数}(心線数)は。 ただし、{電線}からの{接地}側{電線}は、{スイッチ}を経由しないで照明{器具}に{配線}する。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 2014_1,
34 | What is the name of the symbol shown in ④? |  | Ceiling (directly attached to ceiling) | Embedded fixture | Chandelier | Pendant | 2 | ['器具(きぐ)- Utensil', '記号(きごう)- Symbol; code'] | ④で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | シーリング({天井}直付) | 埋込{器具} | シャンデリア | ペンダント |  | 2014_1,
35 | What is the maximum length [m] of the electric line between the house and the garage when the entrance switch shown in ⑤ can be omitted? |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 3 | ['電路(でんろ)- Electrical circuit', '最大値(さいだいち)-Global maximum'] | ⑤で{示す}引き込み口{開閉器}が{省略}できる{場合}の、{住宅}と車庫との間の{電路}の{長さ}の{最大値}〔m〕は。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 2014_1,
36 | What is the allowable minimum value [MΩ] for the insulation resistance between the electric circuit and the ground in the part indicated by ⑥? |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | ['絶縁抵抗(ぜつえんていこう)- Insulation resistance', '電路(でんろ)- Electrical circuit'] | ⑥で{示す}{部分}の{電路}と{大地}間の{絶縁}抵抗として、{許容}される{最小}{値}〔MΩ〕は。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 2014_1,
37 | The circuit breaker for wiring installed in the part of ⑦. |  | 2 pole 1 element | 2 pole 2 element | 3 pole 2 element | 3 pole 3 element | 4 | ['配線用遮断器(はいせんようしゃだんき)-molded-case circuit breaker; MCCB', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ⑦の{部分}で{施設}する{配線}用{遮断器}は。 | 2{極}1素子 | 2{極}2素子 | 3{極}2素子 | 3{極}3素子 |  | 2014_1,
38 | What is the name of the symbol shown in ⑧? |  | Small transformer | Tumbler switch | Delay switch | Time switch | 4 | ['遅延(ちえん)- Delay', '変圧器(へんあつき)- Transformer', '記号(きごう)- Symbol; code'] | ⑧で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | {小型}{変圧器} | タンブラ{スイッチ} | {遅延}{スイッチ} | タイム{スイッチ} |  | 2014_1,
39 | What is the minimum diameter [mm] of the wire (annealed copper wire) that can be used in the small force circuit shown in ⑨? |  | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '回路(かいろ)- Circuit', '勢力(せいりょく)- Influence'] | ⑨で{示す}{部分}の小{勢力}{回路}で{使用}できる{電線}(軟{銅線})の{最小}太さの{直径}〔mm〕は。 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 |  | 2014_1,
40 | What are the construction methods that cannot be constructed with the construction method of the part indicated by ⑩? |  | Metal pipe work | Synthetic resin pipe work | Insulator drawing work | Cable work | 1 | ['施工(せこう)- Construction', '方法(ほうほう)- Method', '部分(ぶぶん)- Portion', '工事(こうじ)- Construction work'] | ⑩で{示す}{部分}の{工事}{方法}で{施工}できない{工事}{方法}は。 | {金属}{管}{工事} | {合成}樹脂{管}{工事} | がいし引き{工事} | ケーブル{工事} |  | 2014_1,
41 | What is the appropriate tool for drilling holes for wiring in the wooden part shown in ⑪? |  | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D | 2 | ['工具(こうぐ)- Hand tool', '部分(ぶぶん)- Portion', '木造(もくぞう)- Wooden'] | ⑪で{示す}{木造}{部分}の{配線}用の穴をあけるための{工具}として、{適切}なものは。 | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D |  | 2014_1,
42 | If all the connections in the joint box for VVF shown in ⑫ are crimp connections, what is the appropriate combination of ring sleeve type and minimum number to be used? However, the wire to be used shall be VVF1.6. |  | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D | 1 | ['最少(さいしょう)- Fewest', '圧着(あっちゃく)- Crimping', '接続(せつぞく)- Connection'] | ⑫で{示す}VVF用ジョイントボックス内の{接続}をすべて{圧着}{接続}とする{場合}、{使用}するリングスリーブの{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{使用}する{電線}はVVF1.6とする。 | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D |  | 2014_1,
43 | If all the connections in the joint box for VVF shown in ⑬ are plug-in connectors, what is the appropriate combination of connector types and minimum number of connectors to be used? However, the wire to be used shall be VVF1.6. |  | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D | 4 | ['個数(こすう)- Quantity', '電線(でんせん)- Electric cable', '種類(しゅるい)- Variety; kind'] | ⑬で{示す}VVF用ジョイントボックス内の{接続}をすべて差込形{コネクタ}とする{場合}、{使用}する{コネクタ}の{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{使用}する{電線}はVVF1.6とする。 | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D |  | 2014_1,
44 | What is the appropriate material to use for the installation work of the flasher shown in ⑭? |  | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D | 1 | ['材料(ざいりょう)- Materials', '点滅器(てんめつき)- Switch'] | ⑭で{示す}{点滅器}の取付{工事}に{使用}する{材料}として、{適切}なものは。 | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D |  | 2014_1,
45 | The one that measures the load current of the circuit indicated by ⑮. |  | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D | 2 | ['電流(でんりゅう)- Electric current', '負荷(ふか)- Load', '回路(かいろ)- Circuit'] | ⑮で{示す}{回路}の{負荷}{電流}を{測定}するものは。 | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D |  | 2014_1,
46 | What is the appropriate cable to use for the part indicated by ⑯? |  | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D | 4 | ['*適切(てきせつ)- Appropriate', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ⑯で{示す}{部分}に{使用}するケーブルで、{適切}なものは。 | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D |  | 2014_1,
47 | As for the equipment with the symbol shown in ⑰. |  | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D | 2 | ['器具(きぐ)- Utensil', '記号(きごう)- Symbol; code'] | ⑰で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D |  | 2014_1,
48 | What socket are you using in this wiring diagram? |  | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D | 4 | ['配線図(はいせんず)- Wiring diagram'] | この{配線}{図}で、{使用}している{コンセント}は。 | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D |  | 2014_1,
49 | In this wiring diagram, which switch is not used? However, the diagram below the photo shows the configuration of the contacts. |  | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D | 1 | ['接点(せってん)- Common ground', '配線図(はいせんず)- Wiring diagram'] | この{配線}{図}で、{使用}していない{スイッチ}は。 ただし、{写真}下の{図}は、{接点}の{構成}を{示す}。 | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D |  | 2014_1,
50 | Regarding the construction of this wiring diagram, what is an inappropriate combination of commonly used items? |  | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D | 3 | ['施工(せこう)- Construction'] | この{配線}{図}の{施工}{に関して}、{一般的}に{使用}するものの{組合せ}で、{不適切}なものは。 | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D |  | 2014_1,