## Sheet1
no | Eng | Picture | Option_1_Eng | Option_2_Eng | Option_3_Eng | Option_4_Eng | Ans | Vocab | Jpn | Option_1_Jpn | Option_2_Jpn | Option_3_Jpn | Option_4_Jpn | Exp | comment
1 | What is the calorific value [kJ] when an electric heater with a power consumption of 500 [W] is used for 1 hour and 30 minutes? |  | 450 | 750 | 1800 | 2700 | 4 | ['時間(じかん)- Time', '電熱器(でんねつき)- Electrothermic equipment'] | 消費{電力}が500[W]の{電熱器}を、1時間30分{使用}した時の{発熱量}[kJ]は。 | 450 | 750 | 1800 | 2700 | 1 hour and 30 minutes to seconds. W = J / s = 500(W)×5400(s) = 2700000(J) = 2700(kJ) | 2014_2,
2 | The current I[A] flowing in the DC circuit shown in the figure is | Picture_2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | ['直流回路(ちょくりゅうかいろ)- Direct-current circuit', '電流(でんりゅう)- Electric current'] | {図}のような{直流}{回路}に{流れる}{電流}I[A]は。 | 1 | 2 | 4 | 8 | The parallel part of 4Ω and 4Ω is, 4/2=2Ω. The series part of the 2Ω is, 2 + 2 = 4Ω. The parallel part of 4Ω is, 4/2=2Ω. the series part of 2Ω is, 2+2=4Ω. I = V/R = 16/4 = 4 | 2014_2,
3 | What is the copper wire with the closest resistance value to the copper wire with a diameter of 2.6[mm] and a length of 20[m]? |  | Diameter 1.6[mm], length 40[m] | Cross-sectional area 8[mm²], length 20[m] | Diameter 3.2[mm], length 10[m] | Cross-sectional area 5.5[mm² ], length 20[m] | 4 | ['長さ(なが)- Length', '材質(ざいしつ)- Material', '導線(どうせん)- Conducting wire', '直径(ちょっけい)- Diameter'] | {直径}2.6[mm]、{長さ}20[m]の銅{導線}と抵抗{値}が最も近い{材質}の銅{導線}は。 | {直径}1.6[mm]、{長さ}40[m] | {断面積}8[mm²]、{長さ}20[m] | {直径}3.2[mm]、{長さ}10[m] | {断面積}5.5[mm²]、{長さ}20[m] |  | 2014_2,
4 | When a three-phase AC voltage is applied to a three-phase load as shown in the figure, a current of 20[A] flows in each line. Line voltage E[V] is | Picture_4 | 120 | 173 | 208 | 240 | 3 | ['電流(でんりゅう)- Electric current', '電圧(でんあつ)- Voltage'] | {図}のような{三相}{負荷}に{三相}{交流}{電圧}を加えたとき、各{線}に20[A]の{電流}が流れた。{線}間{電圧}E[V]は。 | 120 | 173 | 208 | 240 | The line voltage is, E=√3V √3 x 20 x 6 = 207.6 | 2014_2,
5 | When a load with a power consumption of 2.0 [kW] and a power factor of 80 [%] is connected to a single-phase 200 [V] circuit, what is the current [A] that flows through the circuit? |  | 7.2 | 8 | 10 | 12.5 | 4 | ['場合(ばあい)- Case; situation', '負荷(ふか)- Load', '回路(かいろ)- Circuit', '単相(たんそう)- Single phase'] | {単相}200[V]の{回路}に、消費{電力}2.0[kW]、{力率}80[%]の{負荷}を{接続}した{場合}、{回路}に{流れる}{電流}[A]は。 | 7.2 | 8 | 10 | 12.5 |  | 2014_2,
6 | In the single-phase three-wire circuit shown in the figure, when the resistance per wire is r [Ω], the load current is I [A], and the current flowing through the neutral point is 0 [A], the voltage drop (Vs- Vr)[V] is expressed as | Picture_6 | rI | √3rl | 2rI | 3rI | 1 | ['電流(でんりゅう)- Electric current', '抵抗(ていこう)- Resistor', '電線(でんせん)- Electric cable', '回路(かいろ)- Circuit'] | {図}のような{単相}3線式{回路}で、{電線}1線{当たり}の抵抗r[Ω]、{負荷}{電流}がI[A]、中性点に{流れる}{電流}が0[A]のとき、{電圧}降下(Vs-Vr)[V]を{示す}式は。 | rI | √3rl | 2rI | 3rI |  | 2014_2,
7 | In a 3-phase 3-wire circuit as shown in the figure, when the line current is 10[A], the power loss [W] in this line is: However, the resistance of one wire shall be 0.01[Ω] per 1[m]. | Picture_7 | 20 | 35 | 40 | 60 | 4 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '抵抗(ていこう)- Resistance', '三相(さんそう)- Three phases'] | {図}のような{三相}3線式{回路}で、線{電流}が10[A]のとき、この{電線}路の{電力}損失[W]は。ただし、{電線}1線の抵抗は1[m]{当たり}0.01[Ω]とする。 | 20 | 35 | 40 | 60 | P = 3rl². P = 3 x 0.2 x 10² = 60W | 2014_2,
8 | In the single-phase three-wire circuit shown in the figure, the two loads with power consumption of 100[W] and 500[W] are both resistive loads. What is the voltage [V] between a and b when the wire is broken at the point marked with x in the figure? However, it is assumed that the resistance value of the load does not change due to disconnection. | Picture_8 | 33 | 100 | 167 | 200 | 3 | ['断線(だんせん)- Disconnection', '場合(ばあい)- Case; situation', '負荷(ふか)- Burden', '回路(かいろ)- Circuit'] | {図}のような{単相}3線式{回路}で、消費{電力}100[W]、500[W]の2つの{負荷}はともに抵抗{負荷}である。{図}中の×印点で{断線}した{場合}、a-b間の{電圧}[V]は。 ただし、{断線}によって{負荷}の抵抗{値}は変化しないものとする。 | 33 | 100 | 167 | 200 | I = 200 (V) / (100 + 20) (Ω) = 5/3 (A) V = 100 (Ω) × 5/3 (A) = 167 (V) | 2014_2,
9 | When installing four 600V vinyl insulated wires (annealed copper wires) with a diameter of 2.0 [mm] inside a pipe for low-voltage indoor wiring work using metal pipes, what is the allowable current [A] per wire? However, the ambient temperature should be 30[°C] or less, and the current reduction factor should be 0.63. |  | 17 | 22 | 30 | 35 | 2 | ['許容(きょよう)- Permission', '銅線(どうせん)- Copper wire', '工事(こうじ)- Construction work', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {金属}管による{低圧}{屋内配線}{工事}で、{管内}に{直径}2.0[mm]の600Vビニル{絶縁}{電線}(軟{銅線})4本を収めて{施設}した{場合}、{電線}1本{当たり}の{許容}{電流}[A]は。 ただし、{周囲}{温度}は30[°C]{以下}、{電流}{減少}{係数}は0.63とする。 | 17 | 22 | 30 | 35 | Diameter of 2.0[mm] is 35[A] 35 x 0.63 = 22.05 | 2014_2,
10 | In the design of branch circuits for low-voltage indoor wiring, what is the appropriate combination of circuit breakers for wiring, wire thicknesses of branch circuits, and outlets? However, the distance from the branch circuit to the circuit breaker for wiring is 3[m], and the distance from the circuit breaker for wiring to the outlet is 8[m]. Also, the outlet shall not be a dual-purpose outlet. |  | Picture_10_A | Picture_10_B | Picture_10_C | Picture_10_D | 1 | ['兼用(けんよう)- Multi-use', '数値(すうち)- Numerical value', '電線(でんせん)- Electric cable', '遮断器(しゃだんき)- Circuit breaker', '設計(せっけい)- Plan', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{屋内配線}の{分岐}{回路}の{設計}で、配線用の{遮断器}、{分岐}{回路}の{電線}の太さ及び{コンセント}の{組合せ}として、{適切}なものは。 ただし、{分岐}{回路}から配線用{遮断器}までは3[m]、配線用{遮断器}から{コンセント}までは8[m]とし、{電線}の{数値}は{分岐}{回路}の{電線}(軟{銅線})の太さを{示す}。 また、{コンセント}は{兼用}{コンセント}ではないものとする。 | Picture_10_A | Picture_10_B | Picture_10_C | Picture_10_D |  | 2014_2,
11 | The time [minutes] during which the circuit breaker must operate automatically when a current of 40 [A] continues to flow through the circuit breaker with a rated current of 20 [A] used in low-voltage circuits. What is the limit (maximum time)? |  | 1 | 2 | 4 | 60 | 2 | ['電流(でんりゅう)- Electric current', '定格(ていかく)- Rated value'] | {低圧}{電路}に{使用}する{定格}{電流}20[A]の{配線}用{遮断器}に40[A]の{電流}が{継続}して流れたとき、この{配線}用{遮断器}が{自動}的に動作しなければならない時間[分]の{限度}(最大の時間)は。 | 1 | 2 | 4 | 60 |  | 2014_2,
12 | Which insulator has the highest maximum permissible temperature? |  | 600V class 2 vinyl insulated wire (HIV) | 600V vinyl insulated wire (IV) | 600V vinyl insulated vinyl sheathed cable round (VVR) | 600V cross-linked polyethylene insulated vinyl sheathed cable (CV) | 4 | ['円形(えんけい)- Round shape', '温度(おんど)- Temperature', '絶縁(ぜつえん)- Insulation'] | {絶縁}{物の}最高{許容}{温度}が最も{高い}ものは。 | 600V 二{種}ビニル{絶縁}{電線}(HIV) | 600V ビニル{絶縁}{電線}(IV) | 600V ビニル{絶縁}ビニルシースケーブル丸形(VVR) | 600V {架橋}ポリエチレン{絶縁}ビニルシースケーブル(CV) |  | 2014_2,
13 | When using a three-phase squirrel-cage induction motor with 6 poles at a frequency of 60[Hz], what is the closest rotational speed [min-1]? |  | 600 | 1200 | 1800 | 3600 | 2 | ['回転(かいてん)- Rotation', '周波数(しゅうはすう)- Frequency', '誘導電動機(ゆうどうでんどうき)- Induction motor'] | {極}数6の{三相}かご形{誘導電動機}を{周波数}60[Hz]で{使用}するとき、最も近い{回転}{速度}[min-1]は。 | 600 | 1200 | 1800 | 3600 |  | 2014_2,
14 | What is the appropriate combination of materials and tools for attaching metal pipes to concrete walls? |  | Hole, curled plug, hammer, staple | Hammer, chisel, staple, concrete nail | Vibration drill, curled plug, saddle, wood screw | Vibration drill, horso, saddle, bolt | 3 | ['振動(しんどう)-Oscillation', '適切(てきせつ)- Appropriate', '材料(ざいりょう)- Materials'] | コンクリート{壁}に{金属}{管}を取り付けるときに用いる{材料}及び{工具}の{組合せ}として、{適切}なものは。 | ホルソ、カール{プラグ}、ハンマ、ステープル | ハンマ、たがね、ステープル、コンクリート釘 | {振動}ドリル、カール{プラグ}、サドル、木ねじ | {振動}ドリル、ホルソ、サドル、ボルト |  | 2014_2,
15 | What is suitable for lighting in places with thick fog or in tunnels? |  | Sodium lamp | Halogen lamp | Mercury lamp | Fluorescent lamp | 1 | ['蛍光(けいこう)- Fluorescence', '水銀(すいぎん)- Mercury (Hg)', '場所(ばしょ)- Place', '霧(きり)- Fog'] | 霧の濃い{場所}やトンネル内等の照明に適しているものは。 | ナトリウムランプ | ハロゲン{電球} | {水銀}ランプ | 蛍光ランプ |  | 2014_2,
16 | What is the use of the thing shown in the photograph? | Picture_16 | Used to connect an outlet box (made of metal) and a metal pipe with an outer diameter smaller than the knockout diameter. | Used to take up slack in electric wires and messenger wires. | Used to pass wires through conduits. | Attached to the end of a metal tube or box connector and used to protect the insulation coating of the electric wire. | 3 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '外径(がいけい)- Outer diameter', '用途(ようと)- Use; service'] | {写真}に{示す}{物の}{用途}は。 | アウトレットボックス({金属}製)と、そのノックアウトの径より{外径}の小さい{金属}{管}とを{接続}するために用いる。 | {電線}やメッセンジャワイヤのたるみを取るのに用いる。 | {電線}{管}に{電線}を通線するのに用いる。 | {金属}{管}やボックス{コネクタ}の端に取り付けて、{電線}の{絶縁}{被覆}を保護するために用いる。 |  | 2014_2,
17 | What are the uses of the material shown in the photo? | Picture_17 | Used to support the PF pipe. | Used to fix lighting fixtures. | Used to bundle cables. | Used to support metal wires. | 1 | ['照明器具(しょうめいきぐ)- Lighting equipment', '材料(ざいりょう)- Materials'] | {写真}に{示す}{材料}の{用途}は。 | PF{管}を支持するのに用いる。 | 照明{器具}を固定するのに用いる。 | ケーブルを束{線}するのに用いる。 | {金属}{線}ぴを支持するのに用いる。 |  | 2014_2,
18 | What is the use of the equipment shown in the photo? | Picture_18 | Used as a switch for remote control relay operation. | Used as a dimmer switch for remote control. | Used as a relay for remote control wiring. | Used as an operation power transformer for remote control wiring. | 4 | ['配線(はいせん)- Wiring', '調光(ちょうこう)- Dimmer control', '写真(しゃしん)- Photograph'] | {写真}に{示す}{器具}の{用途}は。 | リモコン{リレー}{操作}用の{スイッチ}として用いる。 | リモコン用調光{スイッチ}として用いる。 | リモコン{配線}の{リレー}として用いる。 | リモコン{配線}の{操作}{電源}{変圧器}として用いる。 |  | 2014_2,
19 | In low voltage indoor wiring work, 600V vinyl insulated wire (annealed copper wire) was terminated using ring sleeve crimping tool and ring sleeve E type. What is the appropriate combination of ring sleeve type and crimp mark (engraved) that is compatible with the wire to be connected? |  | A small sleeve was used to connect two wires with a diameter of 2.0 mm, and the crimp mark was marked with a circle. | A small sleeve was used to connect one diameter 1.6 [mm] and one diameter 2.0 [mm] to reduce the crimp mark. | For four connections with a diameter of 1.6[mm], a medium sleeve was used to place the crimp mark inside. | Use a medium sleeve to connect two 1.6 [mm] diameter wires and one 2.0 [mm] diameter wire with the crimp mark inside. | 2 | ['圧着(あっちゃく)- Pressure bonding', '絶縁(ぜつえん)- Insulation', '工事(こうじ)- Construction work', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{屋内配線}{工事}で、600Vビニル{絶縁}{電線}(軟{銅線})をリングスリーブ用{圧着}{工具}とリングスリーブE形を用いて{終端}{接続}を行った。{接続}する{電線}に適合するリングスリーブの{種類}と{圧着}マーク({刻印})の{組合せ}で、{適切}なものは。 | {直径}2.0[mm]2本の{接続}に、小スリーブを{使用}して{圧着}マークを○にした。 | {直径}1.6[mm]1本と{直径}2.0[mm]1本の{接続}に、小スリーブを{使用}して{圧着}マークを小にした。 | {直径}1.6[mm]4本の{接続}に、中スリーブを{使用}して{圧着}マークを中にした。 | {直径}1.6[mm]2本と{直径}2.0[mm]1本の{接続}に、中スリーブを{使用}して{圧着}マークを中にした |  | 2014_2,
20 | Inappropriate combination of special place and low-voltage indoor wiring work to be constructed in that place. |  | Places where propane gas is subdivided into other small containers, synthetic resin pipe work | Places with dust for sifting flour, metal pipe work using thick steel conduits | Places where oil is stored, thick steel wires Cable construction using 600V vinyl-insulated vinyl-sheathed cables protected by pipes | Metal pipe construction using thick steel conduits, places where spray painting work is performed at automobile repair shops | 1 | ['塗装(とそう)- Painterwork', '石油(せきゆ)- Petroleum', '容器(ようき)- Container', '工事(こうじ)- Construction work', '場所(ばしょ)- Place; location', '特殊(とくしゅ)- Special'] | 特殊{場所}とその{場所}に{施工}する{低圧}{屋内配線}{工事}の{組合せ}で、{不適切}なものは。 | プロパンガスを他の小さな容器に小分けする{場所}、{合成}樹脂{管}{工事} | 小麦粉をふるい分けする粉じんのある{場所}、厚鋼{電線}{管}を{使用}した{金属}{管}{工事} | 石油を貯蔵する{場所}、厚鋼{電線}{管}で保護した600Vビニル{絶縁}ビニルシースケーブルを用いたケーブル{工事} | {自動}車修理{工場}の吹き付け塗装{作業}を行う{場所}、厚鋼{電線}{管}を{使用}した{金属}{管}{工事} |  | 2014_2,
21 | What is inappropriate as a synthetic resin pipe construction using hard vinyl chloride conduit? |  | In the connection between pipes and between pipes and a box, the insertion depth of pipes was set to 0.8 times the outer diameter of pipes without using adhesive. | The distance between the support points of the pipe is set to 1[m]. | Moisture-proof devices were applied to the joints between pipes and boxes installed in humid locations. | With three-phase 200[V] wiring, D-class grounding work was performed on the metal pull box connected to the pipe installed in a place where simple contact protection measures were taken (where there is no risk of human beings touching it easily). | 1 | ['防護(ぼうご)- Protection', '装置(そうち)- Equipment', '防湿(ぼうしつ)- Damp proofing', '距離(きょり)- Distance', '外径(がいけい)- Outer diameter', '外径(がいけい)- Outer diameter', '工事(こうじ)- Construction work', '硬質(こうしつ)- Hardness'] | {硬質}塩化ビニル{電線}{管}による{合成}樹脂{管}{工事}として、{不適切}なものは。 | {管}{相互}及び{管}とボックスとの{接続}で、接着剤を{使用}しないで{管}の差込み深さを{管}の{外径}の0.8倍とした。 | {管}の支持点間の{距離}は1[m]とした。 | {湿気}の多い{場所}に{施設}した{管}とボックスとの{接続}{箇所}に、{防湿}装置を施した。 | {三相}200[V]{配線}で、{簡易}{接触}{防護}{措置}を施した(人が{容易}に触れるおそれがない){場所}に{施設}した{管}と{接続}する{金属}製プルボックスに、D{種}{接地}{工事}を施した。 |  | 2014_2,
22 | What is inappropriate as metal flexible conduit work for the part connected to a motor with a working voltage of 200 [V]? However, for the pipe, use a second class metal flexible conduit. |  | A straight box connector was used to connect the tube and the box. | The bending radius of the inside of the tube is set to 6 times or more of the inner diameter of the tube. | Since the length of the pipe is 6[m], the D-class grounding work for the conduit was omitted. | A combination coupling was used to connect a pipe and a metal pipe (steel conduit). | 3 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '電動機(でんどうき)- Electric motor', '電圧(でんあつ)- Voltage', '半径(はんけい)- Radius'] | {使用}{電圧}200[V]の{電動機}に{接続}する{部分}の{金属}可とう{電線}{管}{工事}として、{不適切}なものは。 ただし、{管}は2{種}{金属}製可とう{電線}{管}を{使用}する。 | {管}とボックスとの{接続}にストレートボックス{コネクタ}を{使用}した。 | {管}の{内側}の曲げ半径を{管}の{内径}の6倍以上とした。 | {管}の{長さ}が6[m]であるので、{電線}{管}のD{種}{接地}{工事}を{省略}した。 | {管}と{金属}{管}({鋼製}{電線}{管})との{接続}にコンビネーションカップリングを{使用}した。 |  | 2014_2,
23 | What is inappropriate for use at the terminal A or B part of metal pipe construction installed outside the rain line shown in the figure? | Picture_23 | An entrance cap was used in part A. | A terminal cap was used. | The entrance cap was used in the B part. | A terminal cap was used for the B part. | 2 | ['不適切(ふてきせつ)- Unsuitable', '施設(しせつ)- Institution', '部分(ぶぶん)- Portion', '末端(まったん)- End'] | {図}に{示す}雨{線}外に{施設}する{金属}{管}{工事}の{末端}A又はB{部分}に{使用}するものとして、{不適切}なものは。 | A{部分}にエン{トランス}キャップを{使用}した。 | A{部分}にターミナルキャップを{使用}した。 | B{部分}にエン{トランス}キャップを{使用}した。 | B{部分}にターミナルキャップを{使用}した。 |  | 2014_2,
24 | What is the wrong description about the low-voltage voltage detector? |  | When checking whether a low-voltage AC circuit is charged or not, if it is confirmed that one phase is not charged, there is no need to check whether the other phases are charged or not. | When using a voltage detector with a built-in battery, check that the function works normally with a check mechanism (test button). | When checking the presence or absence of charging in the low-voltage AC circuit, the charging can be confirmed by the sound and light emission from the voltage detector body. | For the method of voltage detection, hold the grip of the voltage detector and bring the detection part (tip) into contact with the part to be detected to check whether or not there is a charge. | 1 | ['充電(じゅうでん)- Charging ', '交流(こうりゅう)- Interchange', '記述(きじゅつ)- Description', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{検電器}に関する{記述}として、誤っているものは。 | {低圧}{交流}{電路}の{充電}の有無を{確認}する{場合}、いずれかの一相が{充電}されていないことを{確認}できた{場合}は、他の相について{充電}の有無を{確認}する{必要}がない。 | {電池}を内蔵する{検電器}を{使用}する{場合}は、チェック機構(テストボタン)によって機能が正常に働くことを{確認}する。 | {低圧}{交流}{電路}の{充電}の有無を{確認}する{場合}、{検電器}本体からの音響や発光により{充電}の{確認}ができる。 | 検電の{方法}は、感電しないように注意して、{検電器}の握り部を持ち検知部(先端部)を被検電部に{接触}させて{充電}の有無を{確認}する。 |  | 2014_2,
25 | We measured the grounding resistance value of the grounding work installed on the steel base of the three-phase 200 [V] three-phase induction motor in the factory, and inspected the thickness of the grounding wire (annealed copper wire). What is the appropriate combination of grounding resistance value [Ω] and grounding wire thickness (diameter [mm]) that conforms to "Interpretation of Technical Standards for Electrical Equipment"? However, the operation time of an earth leakage circuit breaker installed in the electric circuit shall be 0.1 second. |  | 100[Ω]、1.0[mm] | 200[Ω]、1.2[mm] | 300[Ω]、1.6[mm] | 600[Ω]、2.0[mm] | 3 | ['動作時間(どうさじかん)- Operating time', '電路(でんろ)- Electrical circuit', '直径(ちょっけい)- Diameter', '接地(せっち)- Ground (electricity)', '工場(こうじょう)- Factory'] | {工場}の{三相}200[V]{三相}{誘導電動機}の鉄台に{施設}した{接地}{工事}の{接地}抵抗{値}を{測定}し、{接地}線(軟{銅線})の太さを{検査}した。「{電気}{設備}の{技術基準}の{解釈}」に適合する{接地}抵抗{値}[Ω]と{接地}線の太さ({直径}[mm])の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{電路}に{施設}された{漏電}{遮断器}の{動作時間}は、0.1秒とする。 | 100[Ω]、1.0[mm] | 200[Ω]、1.2[mm] | 300[Ω]、1.6[mm] | 600[Ω]、2.0[mm] |  | 2014_2,
26 | To check the direction of rotation of a three-phase induction motor, what is the phase order (phase rotation) of a three-phase alternating current? |  | Return meter | Phaser | Current meter | Loop meter | 2 | ['回路計(かいろけい)- Multimeter', '回転計(かいてんけい)- Tachometer', '方向(ほうこう)- Direction', '回転(かいてん)- Rotation'] | {三相}{誘導電動機}の{回転}方向を{確認}するため、{三相}{交流}の相順(相{回転})を調べるものは。 | {回転}計 | 検相器 | 検流器 | {回路}計 |  | 2014_2,
27 | I wanted to measure the insulation resistance of low-voltage indoor wiring, but it was difficult to measure it when the electric circuit was cut off, so I checked the insulation performance by measuring the leakage current. What is the maximum value [mA] of leakage current that can be judged to have the insulation performance specified in "Interpretation of Technical Standards for Electrical Equipment"? |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 4 | ['解釈(かいしゃく)- Interpretation', '性能(せいのう)- Ability', '電流(でんりゅう)- Electric current', '測定(そくてい)- Measurement', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{屋内配線}の{絶縁}抵抗{測定}を行いたいが、その{電路}を停電して{測定}することが困難なため、漏えい{電流}により{絶縁}{性能}を{確認}した。「{電気}{設備}の{技術基準}の{解釈}」に定める{絶縁}{性能}を有していると{判断}できる漏えい{電流}の{最大値}[mA]は。 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 |  | 2014_2,
28 | What are the incorrect statements regarding the duties or limitations of electricians? |  | An electrician must carry an electrician's license when engaging in electrical work as stipulated by the Electrician Law. | Electrical workers must use electrical appliances and materials specified in the Electrical Appliance and Material Safety Law for electrical work that are properly marked as stipulated in the same law. | When an electrician changes his/her name, he/she must apply to the Minister of Economy, Trade and Industry to rewrite his license. | When an electrician engages in electrical work as stipulated by the Electrician Law, he/she shall do so in compliance with the ministerial ordinance that establishes technical standards for electrical equipment. | 3 | ['免状(めんじょう)- Diploma; licence', '作業(さぎょう)- Occupation', '電気工事士(でんきこうじし)- Electrician', '電気工事(でんきこうじ)- Electrical work', '記述(きじゅつ)- Description', '義務(ぎむ)- Duty'] | {電気}{工事}士の{義務}又は{制限}に関する{記述}として、誤っているものは。 | {電気}{工事}士は、{電気}{工事}士法で定められた{電気}{工事}の{作業}に{従事}するときは、{電気}{工事}士{免状}を携帯していなければならない。 | {電気}{工事}士は、{電気}{工事}の{作業}に{電気}{用品}安全法に定められた{電気}{用品}を{使用}する{場合}は、{同法}に定める適正な{表示}が付されたものを{使用}しなければならない。 | {電気}{工事}士は、氏名を変更したときは、経済産業大臣に申請して{免状}の書換えをしてもらわなければならない。 | {電気}{工事}士は、{電気}{工事}士法で定められた{電気}{工事}の{作業}に{従事}するときは、{電気}{設備}に関する{技術基準}を定める{省令}に適合するようにその{作業}をしなければならない。 |  | 2014_2,
29 | What are the incorrect descriptions of specific electrical appliances under the Electrical Appliance and Material Safety Law? |  | Businesses engaged in the manufacture of Electrical Appliances and Materials may affix the mark to the Specified Electrical Appliances and Materials they have manufactured if certain requirements are met. | <PS>E may be used instead of the symbol indicated on the Specified Electrical Appliances and Materials for the Specified Electrical Appliances and Materials that are part materials such as electric wires, fuses, wiring devices, etc., and for which it is difficult to secure a space for labeling due to their structure. | For specific electrical appliances and materials such as electric wires, fuses, wiring devices, etc., where it is difficult to secure a display space due to their structure, use <PS> E instead of the symbol indicated on the specific electrical appliances. be able to. | Persons engaged in the business of selling electrical appliances and materials shall not sell specified electrical appliances and materials that do not have the label specified by laws and regulations, except when approved by the Minister of Economy, Trade and Industry. | 2 | ['表示(ひょうじ)- Displaying', '事業(じぎょう)- Project', '配線(はいせん)- Wiring', '記号(きごう)- Symbol; code', '用品(ようひん)- Equipment', '特定(とくてい)- Specific', '製造(せいぞう)- Manufacture', '用品(ようひん)- Articles', '電気(でんき)- Electricity'] | {電気}{用品}安全法における{特定}{電気}{用品}に関する{記述}として、誤っているものは。 | {電気}{用品}の{製造}の{事業}を行うものは，一定の{要件}を満たせば{製造}した{特定}{電気}{用品}に ＜ＰＳ＞Ｅ の{表示}を付すことができる。 | {電線}，ヒューズ，{配線}{器具}等の{部分}{材料}であって{構造}上{表示}スペースを確保することが困難な{特定}{電気}{用品}にあっては，{特定}{電気}{用品}に{表示}する{記号}に代えて＜ＰＳ＞Ｅとすることができる。 | {電線}、ヒューズ、{配線}{器具}等の部品{材料}であって{構造}上{表示}スペースを確保することが困難な{特定}{電気}{用品}にあっては、{特定}{電気}{用品}に{表示}する{記号}に代えて＜PＳ＞Eとすることができる。 | {電気}{用品}の{販売}の{事業}を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた{場合}等を除き、{法令}に定める{表示}のない{特定}{電気}{用品}を{販売}してはならない。 |  | 2014_2,
30 | Items that are not subject to the application of general electric facilities. However, the power generation equipment shall have a voltage of 600[V] or less and shall be installed within one premises. |  | A kindergarten equipped with a solar battery power generation facility with a low-voltage power receiving capacity of 40 [kW] and an output of 10 [kW]. | A movie theater equipped with emergency internal combustion power generation equipment with a low-voltage power receiving capacity of 35 [kW] and an output of 15 [kW] | A junior high school equipped with fuel cell power generation equipment with a low-voltage power receiving capacity of 45 [kW] and an output of 5 [kW] | A farm equipped with a wind power generation facility with an output of 5 [kW] that is electrically connected to a solar battery power generation facility with a low-voltage power reception capacity of 30 [kW] and an output of 15 [kW]. | 2 | ['設備(せつび)- Equipment', '出力(しゅつりょく)- Output', '低圧(ていあつ)- Low voltage', '容量(ようりょう)- Capacity', '発電(はつでん)- Electricity generation', '適用(てきよう)- Applying'] | 一般{電気}工{作物}の{適用}を受けないものは。 ただし、{発電}{設備}は{電圧}600[V]{以下}で、1{構内}に{設置}するものとする。 | {低圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が40[kW]、{出力}10[kW]の太陽{電池}{発電}{設備}を備えた幼稚園 | {低圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が35[kW]、{出力}15[kW]の非常用内燃力{発電}{設備}を備えた{映画館} | {低圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が45[kW]、{出力}5[kW]の燃料{電池}{発電}{設備}を備えた中学校 | {低圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が30[kW]、{出力}15[kW]の太陽{電池}{発電}{設備}と{電気}的に{接続}した{出力}5[kW]の風力{発電}{設備}を備えた農園 |  | 2014_2,
31 | What is the minimum burial depth [m] for direct burial of the underground cable shown in ①? However, it shall be a place where there is a risk of receiving pressure from vehicles or other heavy objects. |  | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 3 | ['重量(じゅうりょう)- Weight', '場合(ばあい)- Case; situation', '直接(ちょくせつ)- Direct', '線路(せんろ)- Railway track'] | ①で{示す}{部分}の{地中}{電線}路を{直接}埋設式により{施設}する{場合}の埋設深さの{最小}{値}〔m〕は。 ただし、車両その他の重量{物の}{圧力}を受けるおそれがある{場所}とする。 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |  | 2014_2,
32 | What is the name of the symbol shown in ②? |  | Remote control selector switch | Earth leakage alarm | Remote control relay | Fire indicator light | 1 | ['漏電(ろうでん)- Short circuit', '警報器(けいほうき)- Alarm'] | ②で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | リモコンセレクタ{スイッチ} | {漏電}{警報器} | リモコン{リレー} | 火災{表示}灯 |  | 2014_2,
33 | What is the name of the symbol shown in ③? |  | Ceiling (directly attached to the ceiling) | Pendant | Embedded fixture | Hook ceiling (round) | 1 | ['器具(きぐ)- Tool; instrument', '記号(きごう)- Symbol; code'] | ③で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | シーリング({天井}直付) | ペンダント | 埋込{器具} | 引掛シーリング(丸) |  | 2014_2,
34 | Equipment with the symbol shown in ④. |  | Ceiling outlets | Floor outlets | Double floor outlets | Emergency outlets | 2 | ['非常用(ひじょうよう)- For emergency use', '床面(ゆかめん)- Floor', '天井(てんじょう)- Ceiling'] | ④で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | {天井}に取り付ける{コンセント} | {床面}に取り付ける{コンセント} | 二重{床}用の{コンセント} | 非常用{コンセント} |  | 2014_2,
35 | Devices with graphical symbols shown in ⑤. |  | Motor starter | Phase-advancing capacitor to improve power factor | Sensor for hot-wire automatic switch | Switch (electromagnetic switch) operated by control wiring signals | 4 | ['信号(しんごう)- Traffic signal', '制御(せいぎょ)- Control', '力率(りきりつ)- Power factor', '電動機(でんどうき)- Electric motor'] | ⑤で{示す}{図}{記号}の{機器}は。 | {電動機}の{始動}器 | {力率}を改善する進相コンデンサ | 熱{線}式{自動}{スイッチ}用センサ | 制御{配線}の信号により動作する{開閉器}({電磁}{開閉器}) |  | 2014_2,
36 | What is the maximum value [A] of the rated current of the equipment indicated by ⑥? |  | 15 | 20 | 30 | 40 | 2 | ['電流(でんりゅう)- Electric current', '定格(ていかく)- Rated value'] | ⑥で{示す}{機器}の{定格}{電流}の{最大値}〔A〕は。 | 15 | 20 | 30 | 40 |  | 2014_2,
37 | What is the allowable maximum value [Ω] of grounding resistance in the grounding work of the part indicated by ⑦? There is no ground fault interrupter installed on the power supply side of the service line. |  | 10 | 100 | 300 | 500 | 2 | ['装置(そうち)- Equipment', '遮断(しゃだん)- Isolation', '抵抗(ていこう)- Resistance', '接地(せっち)- Ground (electricity)', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ⑦で{示す}{部分}の{接地}{工事}における{接地}抵抗の{許容}される{最大値}〔Ω〕は。 なお、引込{線}の{電源}側には地絡{遮断}装置は{設置}されていない。 | 10 | 100 | 300 | 500 |  | 2014_2,
38 | What is the minimum number of wires (number of cores) for the part indicated by ⑧? |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ['本数(ほんすう)- Number', '電線(でんせん)- Cable', '最少(さいしょう)- Smallest'] | ⑧で{示す}{部分}の{最少}{電線}{本数}(心線数)は。 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 2014_2,
39 | What is the name of the symbol shown in ⑨? |  | Float switch | Push button for electromagnetic switch | Floatless switch electrode | Pressure switch | 4 | ['電磁(でんじ)- Electromagnetic', '電極(でんきょく)- Electrode'] | ⑨で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | フロート{スイッチ} | {電磁}{開閉器}用押しボタン | フロートレス{スイッチ}電{極} | {圧力}{スイッチ} |  | 2014_2,
40 | What is the allowable minimum value [MΩ] for the insulation resistance between the electric circuit and the ground in the part indicated by ⑩? |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | ['電路(でんろ)- Electrical circuit', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ⑩で{示す}{部分}の{電路}と{大地}間の{絶縁}抵抗として、{許容}される{最小}{値}〔MΩ〕は。 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 |  | 2014_2,
41 | What is the appropriate cable to use for the part indicated by ⑪? |  | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D | 4 | ['適切(てきせつ)- Appropriate', '使用(しよう)- Use', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ⑪で{示す}{部分}に{使用}するケーブルで、{適切}なものは。 | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D |  | 2014_2,
| What is the correct combination of measuring instruments for checking the voltage and polarity of the outlet shown in ⑫? |  | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D | 1 | ['測定器(そくていき)- Measuring instrument', '極性(きょくせい)- Polarity', '電圧(でんあつ)- Voltage'] | ⑫で{示す}{コンセント}の{電圧}と{極}性を{確認}するための{測定}器の{組合せ}で、{正しい}ものは。 | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D |  | 2014_2,
43 | What is the appropriate tool for crimping the crimp terminal and grounding wire shown in the photo in part ⑬? | Picture_43 | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D | 3 | ['圧着(あっちゃく)- Pressure bonding', '圧着端子(あっちゃくたんし)- Crimp contact', '写真(しゃしん)-Photography'] | ⑬の{部分}で{写真}に{示す}{圧着}{端子}と{接地}{線}を{圧着}{接続}するための{工具}として、{適切}なものは。 | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D |  | 2014_2,
44 | If the connection inside the pull box shown in ⑭ is a sliding crimp connection, what is the appropriate combination of the type and minimum number of ring sleeves to be used? However, the wire to be used shall be IV1.6. |  | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D | 4 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '個数(こすう)- Quantity', '種類(しゅるい)- Variety; kind', '接続(せつぞく)- Connection'] | ⑭で{示す}プルボックス内の{接続}をすべって{圧着}{接続}とする{場合}、{使用}するリングスリーブの{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{使用}する{電線}はIV1.6とする。 | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D |  | 2014_2,
45 | Those that will not be used in the construction of the part shown in ⑮. |  | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D | 4 | ['工事(こうじ)- Construction work', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ⑮で{示す}{部分}の{工事}において、{使用}されることのないものは。 | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D |  | 2014_2,
46 | If all the connections in the pull box shown in ⑯ ​​are plug-in connectors, what is the appropriate combination of the type and minimum number of plug-in connectors to be used? However, the wire to be used shall be IV1.6. |  | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D | 2 | ['最少(さいしょう)- Minimum', '種類(しゅるい)- Variety; kind', '場合(ばあい)- Case; situation', '接続(せつぞく)- Connection'] | ⑯で{示す}プルボックス内の{接続}をすべて差込型{コネクタ}とする{場合}、{使用}する差込型{コネクタ}の{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{使用}する{電線}はIV1.6とする。 | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D |  | 2014_2,
47 | As for the equipment with the symbol shown in ⑰. |  | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D | 1 | ['器具(きぐ)- Utensil; implement', '記号(きごう)- Symbol; code'] | ⑰で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D |  | 2014_2,
48 | What is the appropriate tool for cutting the protective pipe (FEP) in the underground wiring work shown in ⑱? |  | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D | 2 | ['工具(こうぐ)- Hand tool', '地中(ちちゅう)- Underground'] | ⑱で{示す}{地中}{配線}{工事}で{防護}{管}（FEP）を{切断}するための{工具}として、{適切}なものは。 | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D |  | 2014_2,
49 | What is not used in this wiring diagram. |  | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D | 3 | ['使用(しよう)- Use', '配線図(はいせんず)- Wiring diagram'] | この{配線}{図}で、{使用}していないものは。 | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D |  | 2014_2,
50 | What is not used in this wiring diagram. |  | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D | 3 | ['配線図(はいせんず)- Wiring diagram'] | この{配線}{図}で、{使用}していないものは。 | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D