## Sheet1
no | Eng | Picture | Option_1_Eng | Option_2_Eng | Option_3_Eng | Option_4_Eng | Ans | Vocab | Jpn | Option_1_Jpn | Option_2_Jpn | Option_3_Jpn | Option_4_Jpn | Exp | comment
1 | In the circuit shown in the figure, the combined resistance [Ω] between terminals a and b is | Picture_1 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3 | ['抵抗(ていこう)- Resistance', '端子(たんし)- Terminal (electricity)', '回路(かいろ)- Circuit'] | {図}のような{回路}で、{端子}a-b間の{合成}抵抗〔Ω〕は。 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | R1 = 4 x 4 / 4 + 4 = 16 / 8 = 2Ω R2 = 2 Ω + 4 Ω = 6 Ω Rt = 4×6/4+6=24/10=2.4Ω | 2018_2, 2016_1, 2017_1,
2 | In the circuit shown in the figure, when the power supply voltage is 24V, the current flowing through the resistor R = 4Ω is 6A, and the current flowing through the reactance XL = 3Ω is 8A, what is the power factor [%] of the circuit? | Picture_2 | 43 | 60 | 75 | 80 | 2 | ['力率(りきりつ)- Power factor', '電流(でんりゅう)- Electric current', '電源(でんげん)- Electrical power', '回路(かいろ)- Circuit'] | {図}のような{回路}で、{電源}{電圧}が24V、抵抗 R =4Ωに{流れる}{電流}が6A、リアクタンス ＸL =3Ω に{流れる}{電流}が8Aであるとき、{回路}の{力率}〔%〕は。 | 43 | 60 | 75 | 80 | Cosθ = 6/10 = 0.6 | 2015_1,
3 | There are two copper wires of the same material, A and B. A is 1.6mm in diameter and 20m in length, B is 3.2mm in diameter and 40m in length. How many times is the resistance of A greater than the resistance of B? |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ['抵抗(ていこう)- Resistor', '直径(ちょっけい)- Diameter', '材質(ざいしつ)- Material'] | A、B2本の同{材質}の{銅線}がある。Aは{直径}1.6mm、{長さ}20m、Bは{直径}3.2mm、{長さ}40mである。Aの抵抗はBの抵抗の何倍か。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 2015_1, 2017_1,
4 | In the AC circuit shown in the figure, a capacitor C was installed across the load to improve the power factor to 100%. What is the indicated value of the ammeter at this time? |  | Becomes zero. | No change compared to before installing the capacitor. | Increase compared to before installing the capacitor. | Decrease compared to before installing the capacitor. | 4 | ['増加(ぞうか)- Increase', '電流計(でんりゅうけい)- Ammeter', '交流(こうりゅう)- Alternating current; AC', '設置(せっち)- Installation'] | {図}のような{交流}{回路}で、{負荷}に対してコンデンサCを{設置}して、{力率}を100%に改善した。このときの{電流}計の{指示}{値}は。 | 零になる。 | コンデンサ{設置}前と比べて変化しない。 | コンデンサ{設置}前と比べて{増加}する。 | コンデンサ{設置}前と比べて{減少}する。 |  | 2017_1, 2015_1,
5 | In a 3-phase 3-wire circuit with a power supply voltage E [V] as shown in the figure, if the wire is broken at the point marked with an x ​​in the figure, it indicates the current I [A] that flows through the resistance R [Ω] between a and c after the break. ceremony. |  | E/2R | E/√3R | E/R | 3E/2R | 3 | ['電流(でんりゅう)- Electric current', '場合(ばあい)- Case; situation', '回路(かいろ)- Circuit', '電圧(でんあつ)- Voltage'] | {図}のような{電源}{電圧} E〔V〕の{三相}3線式{回路}で、{図}中の×印点で{断線}した{場合}、{断線}後のa-c間の抵抗 R〔Ω〕に{流れる}{電流} I〔A〕を{示す}式は。 | E/2R | E/√3R | E/R | 3E/2R |  | 2015_1,
6 | In a three-phase three-wire circuit as shown in the figure, when the resistance per wire is 0.15Ω and the wire current is 10A, the power loss [W] in this wire line is: | Picture_6 | 15 | 26 | 30 | 45 | 4 | ['線(せん)- Line; stripe', '電力損失(でんりょくそんしつ)- Electric power loss', '抵抗(ていこう)- Resistor', '電流(でんりゅう)- Electric current'] | {図}のような{三相}3線式{回路}で、{電線}1線{当たり}の抵抗が0.15Ω、線{電流}が10Aのとき、この{電線}路の{電力}損失〔W〕は。 | 15 | 26 | 30 | 45 | Pl=3×I^2×r =3×10^2×0.15 =45 | 2016_2, 2015_1,
7 | What is the allowable current [A] per wire when three 600V vinyl insulated wires (annealed copper wire) with a diameter of 1.6mm are placed inside the pipe for low-voltage indoor wiring work using metal pipes? However, the ambient temperature should be 30°C or less, and the current reduction factor should be 0.70. | Picture_7 | 19 | 24 | 27 | 34 | 1 | ['直径(ちょっけい)- Diameter', '屋内配線(おくないはいせん)- Interior wiring', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {金属}管による{低圧}{屋内配線}{工事}で、{管内}に{直径}1.6mm の600Vビニル{絶縁}{電線}（軟{銅線}）3本を収めて{施設}した{場合}、{電線}1本{当たり}の{許容}{電流}〔A〕は。 ただし、{周囲}{温度}は30℃{以下}、{電流}{減少}{係数}は0.70とする。 | 19 | 24 | 27 | 34 | The allowable current of a 600V vinyl insulated wire with a diameter of 1.6mm is 27A. 27 x 0.7 = 18.9A. | 2015_1, 2017_2,
8 | There is a single-phase two-wire low-voltage indoor trunk line connected to five motors with a rated current of 12A. What is the minimum value of current [A] that is the basis for determining the thickness of this main line? However, the demand rate is assumed to be 80%. |  | 48 | 60 | 66 | 75 | 2 | ['屋内(おくない)- Indoor', '単相(たんそう)- Single phase', '電動機(でんどうき)- Electric motor', '定格(ていかく)- Rated value'] | {定格}{電流}12Aの{電動機}5台が{接続}された{単相}2線式の{低圧}{屋内}{幹線}がある。この{幹線}の太さを決定するための{根拠}となる{電流}の{最小}{値}〔A〕は。 ただし、{需要}率は80％とする。 | 48 | 60 | 66 | 75 | Im = 12 x 5 x 0.8 = 48[A]. Iw[A]≧1.25Im+Ih Iw=1.25×48+0=60[A]. | 2015_1,
9 | As shown in the figure, when branching from a low-voltage indoor trunk line protected by an overcurrent circuit breaker with a rated current of 100A and installing an overcurrent circuit breaker at a position of 6m, the minimum allowable current of the wire between a and b [A] teeth. | Picture_9 | 25 | 35 | 45 | 55 | 2 | ['最小値(さいしょうち)- Minimum value', '許容(きょよう)- Permission', '遮断器(しゃだんき)- Circuit breaker'] | {図}のように{定格}{電流}100Aの過{電流}{遮断器}で保護された{低圧}{屋内}{幹線}から{分岐}して、6mの{位置}に過{電流}{遮断器}を{施設}するとき、a-b間の{電線}の{許容}{電流}の{最小}{値}〔A〕は。 | 25 | 35 | 45 | 55 |  | 2019_2, 2019_1, 2018_1, 2018_2, 2016_2, 2016_1, 2015_1, 2015_2,
10 | In the design of branch circuits for low-voltage indoor wiring, what is the appropriate combination of circuit breakers, branch circuit wire thicknesses, and outlets? However, the distance from the branch point to the circuit breaker for wiring shall be 3m, and the distance from the circuit breaker for wiring to the outlet shall be 8m. Also, the outlet shall not be a dual-purpose outlet. |  | Picture_10_A | Picture_10_B | Picture_10_C | Picture_10_D | 4 | ['兼用(けんよう)- Multi-use', '数値(すうち)- Numerical value', '電線(でんせん)- Electric cable', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{屋内配線}の{分岐}{回路}の{設計}で、配線用{遮断器}、{分岐}{回路}の{電線}の太さ及び{コンセント}の{組合せ}として、{適切}なものは。 ただし、{分岐}点から配線用{遮断器}までは3ｍ、配線用{遮断器}から{コンセント}までは8ｍとし、{電線}の{数値}は{分岐}{回路}の{電線}（軟{銅線}）の太さを{示す}。 また、{コンセント}は{兼用}{コンセント}ではないものとする。 | Picture_10_A | Picture_10_B | Picture_10_C | Picture_10_D |  | 2019_2, 2017_2, 2016_2, 2016_1, 2015_2, 2015_1,
11 | What is the main purpose of the pull box? |  | Used to facilitate the introduction of electric wires in places where many metal pipes are gathered. | Used to collectively install a large number of switches. | Used to install switches and outlets in embedded metal pipe work. | Used to attach relatively heavy lighting fixtures to the ceiling. | 1 | ['天井(てんじょう)- Ceiling', '集合(しゅうごう)- Meeting up', '電線(でんせん)- Electric cable', '使用目的(しようもくてき)- Intended use'] | プルボックスの主な{使用}{目的}は。 | {多数}の{金属}{管}が{集合}する{場所}等、{電線}の引き入れを{容易}にするために用いる。 | {多数}の{開閉器}類を{集合}して{設置}するために用いる。 | 埋込みの{金属}{管}{工事}で、{スイッチ}や{コンセント}を取り付けるために用いる。 | {天井}に{比較}的重い照明{器具}を取り付けるために用いる。 |  | 2015_1,
12 | What is the role of the zero-phase current transformer built into the earth leakage breaker? |  | Ground fault current detection | Short circuit current detection | Over voltage detection | Under voltage detection | 1 | ['検出(けんしゅつ)- Detection', '役割(やくわり)- Part; assigning', '変流器(へんりゅうき)- Transformer'] | {漏電}{遮断器}に内蔵されている零相{変流器}の{役割}は。 | 地絡{電流}の{検出} | 短絡{電流}の{検出} | 過{電圧}の{検出} | {不足}{電圧}の{検出} |  | 2015_1,
13 | Judging from the allowable current, the electric heating appliance with the highest power consumption that can use a rubber cord with a nominal cross-sectional area of ​​1.25 mm2 (the insulation is a mixture of natural rubber). However, the rated voltage of electric heating appliances shall be 100V and the ambient temperature shall be 30°C or less. |  | 600W electric rice cooker | 1000W toaster oven | 1500W electric water heater | 2000W electric dryer | 2 | ['電気炊飯器(でんきすいはんき)- Electric rice-cooker', '乾燥機(かんそうき)- Drying machine', '混合物(こんごうぶつ)- Mixture', '断面積(だんめんせき)- Cross-sectional area', '電流(でんりゅう)- Electric current', '許容(きょよう)- Permission'] | {許容}{電流}から{判断}して、{公称}{断面積}1.25mm2のゴムコード（{絶縁}物が天然ゴムの{混合物}）を{使用}できる最も消費{電力}の{大きな}{電熱器}具は。 ただし、{電熱器}具の{定格}{電圧}は100Vで、{周囲}{温度}は30℃{以下}とする。 | 600Wの{電気}炊飯器 | 1000Wのオーブントースター | 1500Wの{電気}湯沸器 | 2000Wの{電気}乾燥器 |  | 2015_1,
14 | Compared to fluorescent lamps that use ignition tubes, what are the characteristics of fluorescent lamps dedicated to high-frequency lighting that are incorrect? |  | Less flicker. | High luminous efficiency. | Inverters are used. | It takes a long time to light up. | 4 | ['蛍光灯(けいこうとう)- Fluorescent lamp', '高周波(こうしゅうは)- High frequency', '比較(ひかく)- Comparison'] | {点灯}{管}を用いる{蛍光灯}と{比較}して、{高周波}{点灯}{専用}形の{蛍光灯}の特徴として、誤っているものは。 | ちらつきが少ない。 | 発光効率が{高い}。 | インバー夕が{使用}されている。 | {点灯}に要する時間が長い。 |  | 2015_1,
15 | What is the appropriate combination of tools for cutting and bending metal pipes (steel conduits)? |  | File, pipe wrench, pipe bender | Reamer, pipe wrench, torch lamp | Reamer, metal saw, torch lamp | Metal saw, file, pipe bender | 4 | ['適切(てきせつ)- Appropriate', '切断(せつだん)- Cutting', '鋼製(こうせい)- Made of steel'] | {金属}{管}（{鋼製}{電線}{管}）の{切断}及び曲げ{作業}に{使用}する{工具}の{組合せ}として、{適切}なものは。 | やすり、パイプレンチ、パイプベンダ | リーマ、パイプレンチ、トーチランプ | リーマ、金切りのこ、トーチランプ | 金切りのこ、やすり、パイプベンダ |  | 2019_1, 2018_1, 2016_2, 2015_1,
16 | What is the name of the equipment shown in the photo? | Picture_16 | Low-voltage phase-advancing capacitor | Current transformer | Neon transformer | Mercury lamp ballast | 1 | ['変流器(へんりゅうき)- Transformer', '機器(きき)- Device'] | {写真}に{示す}{機器}の{名称}は。 | {低圧}進相コンデンサ | {変流器} | ネオン{変圧器} | {水銀灯}用安定器 |  | 2018_1, 2015_1,
17 | What is the use of the equipment shown in the photo? | Picture_17 | Used to check the phase sequence of a three-phase circuit. | Used to measure the voltage of a three-phase circuit. | Used to measure the rotational speed of a three-phase motor. | Used to measure the bearing temperature of a three-phase motor. | 1 | ['用途(ようと)- Use', '回転(かいてん)- Rotation', '電圧(でんあつ)- Voltage', '回路(かいろ)- Circuit'] | {写真}に{示す}{器具}の{用途}は。 | {三相}{回路}の相順を調べるのに用いる。 | {三相}{回路}の{電圧}の{測定}に用いる。 | {三相}{電動機}の{回転}{速度}の{測定}に用いる。 | {三相}{電動機}の軸受けの{温度}の{測定}に用いる。 |  | 2015_1,
18 | What is the name of the material shown in the photo? | Picture_18 | Bender | Universal | Normal bend | Coupling | 3 | ['材料(ざいりょう)- Grounds', '写真(しゃしん)- Photography'] | {写真}に{示す}{材料}の{名称}は。 | ベンダ | ユニバーサル | ノーマルベンド | カップリング |  | 2015_1,
19 | In low-voltage indoor wiring work, a 600V vinyl insulated wire (annealed copper wire) was terminated using a ring sleeve crimping tool and a ring sleeve E type. What is the wrong combination of ring sleeve type and crimp mark (engraved) that fits the wire to be connected? |  | A small sleeve was used to connect two 1.6 mm diameter wires, and the crimp mark was marked with a circle. | A small sleeve was used to connect one 1.6mm diameter wire and one 2.0mm diameter wire to reduce the crimp mark. | Use a medium sleeve to place the crimp mark inside the four 1.6mm diameter connections. | Use a medium sleeve to connect one 1.6 mm diameter wire and two 2.0 mm diameter wires with the crimp mark inside. | 3 | ['直径(ちょっけい)- Diameter', '圧着(あっちゃく)- Crimping', '種類(しゅるい)- Variety', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{屋内配線}{工事}で、600Vビニル{絶縁}{電線}（軟{銅線}）をリングスリーブ用{圧着}{工具}とリングスリーブE形を用いて{終端}{接続}を行った。{接続}する{電線}に適合するリングスリーブの{種類}と{圧着}マーク（{刻印}）の{組合せ}で、{不適切}なものは。 | {直径}1.6mm2本の{接続}に、小スリーブを{使用}して{圧着}マークを〇にした。 | {直径}1.6mm1本と{直径}2.0mm1本の{接続}に、小スリーブを{使用}して{圧着}マークを小にした。 | {直径}1.6mm4本の{接続}に、中スリーブを{使用}して{圧着}マークを中にした。 | {直径}1.6mm1本と{直径}2.0mm2本の{接続}に、中スリーブを{使用}して{圧着}マークを中にした。 |  | 2019_2, 2018_1, 2015_1,
20 | When connecting a low-voltage phase-advancing capacitor to improve the power factor of a three-phase induction motor circuit, what is the most appropriate connection location and connection method? |  | Connect each number of units in parallel with the motor on the power supply side of the main switch. | Connect the electric motor in parallel with the load side of the hand switch. | Connect the electric motor in series with the load side of the hand switch. | Connect the electric motor in parallel with the power supply side of the hand switch. | 2 | ['開閉器(かいへいき)- Switch', '電動機(でんどうき)- Electric motor', '力率(りきりつ)- Power factor', '回路(かいろ)- Circuit'] | {三相}{誘導電動機}{回路}の{力率}を改善するために、{低圧}進相コンデンサを{接続}する{場合}、その{接続}{場所}及び{接続}{方法}として、最も{適切}なものは。 | 主{開閉器}の{電源}側に各台数分をまとめて{電動機}と{並列}に{接続}する。 | 手元{開閉器}の{負荷}側に{電動機}と{並列}に{接続}する。 | 手元{開閉器}の{負荷}側に{電動機}と直列に{接続}する。 | 手元{開閉器}の{電源}側に{電動機}と{並列}に{接続}する。 |  | 2015_1,
21 | What is inappropriate for neon discharge lamp construction where the working voltage of the indoor tube lamp circuit exceeds 1000V? However, simple contact protection measures shall be applied. |  | The 100V power supply circuit to the neon transformer was a dedicated circuit, and a 20A circuit breaker was installed. | The wiring on the secondary side (tube lamp circuit) of the neon transformer was installed by insulator drawing work, and the separation distance from the weak current wire was set to 5 cm. However, no partition walls or insulating pipes were provided. | D class grounding work was applied to the metal outer case of the neon transformer. | Neon wires were used for the wiring on the secondary side (tube lamp circuit) of the neon transformer. | 2 | ['外箱(そとばこ)- Outer case', '距離(きょり)- Distance', '配線(はいせん)- Wiring', '変圧器(へんあつき)- Transformer', '簡易(かんい)- Simplicity', '放電灯(ほうでんとう)- Discharge lamp'] | {屋内}の{管}灯{回路}の{使用}{電圧}が1000Vを超えるネオン放{電灯}{工事}として、{不適切}なものは。 ただし、{簡易}{接触}{防護}{措置}が施してあるものとする。 | ネオン{変圧器}への100V{電源}{回路}は、{専用}{回路}とし、20A {配線}用{遮断器}を{設置}した。 | ネオン{変圧器}の二次側（{管}灯{回路}）の{配線}をがいし引き{工事}により{施設}し、弱{電流}{電線}との{離隔}{距離}を5cm とした。ただし、隔{壁}や{絶縁}{管}は設けなかった。 | ネオン{変圧器}の{金属}製{外箱}に D{種}{接地}{工事}を施した。 | ネオン{変圧器}の二次側（{管}灯{回路}）の{配線}を、ネオン{電線}を{使用}し、がいし引き{工事}により{施設}し、{電線}の支持点間の{距離}を1m とした。 |  | 2017_2, 2015_1,
22 | What are inappropriate types of construction work at indoor wiring facilities with a working voltage of 100V? |  | Metal pipe work in a dry place in a concealed place that cannot be inspected | Synthetic resin pipe work in a highly humid location where inspection is not possible (excluding CD pipes) | Cable work in wet locations even when unfolded | Lighting duct work in a wet place even in an unfolded place | 4 | ['場所(ばしょ)- Place; location', '種類(しゅるい)- Variety', '水気(みずけ)- Moisture', '湿気(しっけ)- Humidity'] | {使用}{電圧}100Vの{屋内配線}の{施設}{場所}における{工事}の{種類}で、{不適切}なものは。 | {点検}できない隠ぺい{場所}であって、乾燥した{場所}の{金属}{管}{工事} | {点検}できない隠ぺい{場所}であって、{湿気}の多い{場所}の{合成}樹脂{管}{工事}（CD{管}を除く） | 展開した{場所}であって、{水気}のある{場所}のケーブル{工事} | 展開した{場所}であって、{水気}のある{場所}のライティングダクト{工事} |  | 2019_2, 2017_1, 2015_1,
23 | The circuit of the switch box part in the construction of general low voltage indoor wiring shown in the figure. However, a indicates the ungrounded wire from the power supply (black), b indicates the grounded wire from the power supply (white), and the grounded wire from the power supply is directly connected to the load. In addition, the pilot lamp uses the one for 100V. | Picture_23 | Picture_23_A | Picture_23_B | Picture_23_C | Picture_23_D | 4 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '結線(けっせん)- Hard wiring', '電源(でんげん)- Electrical power', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {図}に{示す}{一般的}な{低圧}{屋内配線}の{工事}で、{スイッチ}ボックス{部分}の{回路}は。ただし、aは{電源}からの非{接地}側{電線}（黒色）、bは{電源}からの{接地}側{電線}（白色）を示し、{負荷}には{電源}からの{接地}側{電線}が{直接}に{結線}されているものとする。なお、パイロットランプは100V用を{使用}する。 | Picture_23_A | Picture_23_B | Picture_23_C | Picture_23_D |  | 2015_1,
24 | The single-phase three-wire 100/200V indoor wiring used three types of wires with red, white, and black insulation coatings. In this indoor wiring, the voltage between wires and between the wire and ground was measured. Which of the resulting voltage combinations is appropriate? However, the neutral wire shall be white. |  | 100V between black wire and ground, 200V between white wire and ground, 0V between red wire and ground | 100V between black wire and white wire, 0V between black wire and ground, 200V between red wire and ground | Red wire and ground 200V between black wire, 0V between white wire and ground, 100V between black wire and ground | 200V between black wire and white wire, 100V between black wire and ground, 0V between red wire and ground | 3 | ['被覆(ひふく)- Cover', '結果(けっか)- Result', '電圧(でんあつ)- Voltage'] | {単相}3線式100/200Vの{屋内配線}で、{絶縁}{被覆}の色が{赤色}、白色、黒色の3{種類}の{電線}が{使用}されていた。この{屋内配線}で{電線}{相互}間及び{電線}と{大地}間の{電圧}を{測定}した。その{結果}としての{電圧}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、中性線は白色とする。 | 黒色{線}と{大地}間100V、白色{線}と{大地}間200V、{赤色}{線}と{大地}間0V | 黒色{線}と白色{線}間100V、黒色{線}と{大地}間0V、{赤色}{線}と{大地}間200V | {赤色}{線}と黒色{線}間200V、白色{線}と{大地}間0V、黒色{線}と{大地}間100V | 黒色{線}と白色{線}間200V、黒色{線}と{大地}間100V、{赤色}{線}と{大地}間0V |  | 2018_2, 2015_1,
25 | What is the correct measurement method for measuring the leakage current of a single-phase three-wire circuit using a clamp-type leakage current meter? |  | Picture_25_A | Picture_25_B | Picture_25_C | Picture_25_D | 1 | ['測定方法(そくていほうほう)- Measuring method', '回路(かいろ)- Circuit'] | {単相}3{線}式{回路}の漏れ{電流}を、クランプ形漏れ{電流}計を用いて{測定}する{場合}の{測定}{方法}として、{正しい}ものは。 | Picture_25_A | Picture_25_B | Picture_25_C | Picture_25_D |  | 2019_1, 2017_2, 2015_1,
26 | What is wrong about the ground resistance meter (battery type)? |  | There are digital type and pointer type (analog type) in the earth resistance meter. | The voltage at the output terminals of the earth resistance meter is a DC voltage. | Before measuring the ground resistance, check that the battery capacity of the ground resistance meter is normal. | Before measuring the earth resistance, confirm that the earth voltage is below the allowable value. | 2 | ['測定(そくてい)- Measurement', '容量(ようりょう)-Capacity', '電池式(でんちしき)- Battery-operated'] | {接地}抵抗計（{電池}式）に関する{記述}として、誤っているものは。 | {接地}抵抗計には、ディジタル形と指針形（アナログ形）がある。 | {接地}抵抗計の{出力}{端子}における{電圧}は、{直流}{電圧}である。 | {接地}抵抗{測定}の前には、{接地}抵抗計の{電池}{容量}が正常であることを{確認}する。 | {接地}抵抗{測定}の前には、地{電圧}が{許容}{値}{以下}であることを{確認}する。 |  | 2017_1, 2015_1,
27 | What is wrong about test items and measuring instruments when testing low-voltage circuits? |  | Use a circuit meter (tester) for continuity testing. | Use an insulation resistance tester to measure insulation resistance. | Use a phase detector to measure the rotation speed of the motor. | Use a clamp-type ammeter to measure the load current. | 3 | ['回転(かいてん)- Rotation', '回路計(かいろけい)- Multimeter', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{回路}を試験する{場合}の試験項目と{測定}器に関する{記述}として、誤っているものは。 | {導通}試験に{回路}計（テスタ）を{使用}する。 | {絶縁}抵抗{測定}に{絶縁}抵抗計を{使用}する。 | {電動機}の{回転}{速度}の{測定}に検相器を{使用}する。 | {負荷}{電流}の{測定}にクランプ形{電流}計を{使用}する。 |  | 2015_1,
28 | Which of the following is an incorrect description of laws and ordinances related to electrical safety? |  | The "Electrical Construction Professional Law" is a law that stipulates the qualifications and obligations of persons engaged in electrical work. | "Ministerial Ordinance for Establishing Technical Standards for Electrical Equipment" is an ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry established based on the provisions of the Electricity Business Act. | The "Electrical Appliances and Materials Safety Law" is a law established to regulate the manufacture, sale, etc. of electrical appliances and to ensure the safety of electrical appliances. do. | In the "Electrical Appliance and Material Safety Law", electric facilities are classified into three categories: electric facilities for general use, electric facilities for electric utility, and electric facilities for private use. | 4 | ['作物(さくもつ)- Crop', '発生(はっせい)-COccurrence', '製造(せいぞう)- Manufacture', '電気工事(でんきこうじ)- Electrical work', '保安(ほあん)- Security'] | {電気}の{保安}に関する{法令}についての{記述}として、誤っているものは。 | 「{電気}{工事}士法」は、{電気}{工事}の{作業}に{従事}する者の{資格}及び{義務}を定めた{法律}である。 | 「{電気}{設備}に関する{技術基準}を定める{省令}」は、{電気}{事業}法の規定に基づき定められた経済産業{省令}である。 | 「{電気}{用品}安全法」は、{電気}{用品}の{製造}、{販売}等を規制し、{電気}{用品}の安全性を確保するために定めた{法律}で{電気}{用品}による{危険}及び{障害}の{発生}を防止することを{目的}とする。 | 「{電気}{用品}安全法」において、{電気}工{作物}は、一般用{電気}工{作物}、{電気}{事業}の用に供する{電気}工{作物}、自{家用}{電気}工{作物}の3つに分類されている。 |  | 2015_1,
29 | According to the Electrician Law, construction or work of general-purpose electric facilities, both a and b, can only be performed by an electrician. |  | a: Install metal guards where wires pass through building materials. b: Remove the watt-hour meter used at a voltage of 200V. | a: Connect conduits to each other. b: Bury the ground electrode in the ground. | a: Install pipes for underground cables. b: Attach the switchboard to the construction material. | a: Install poles to support wires. b: Screw the wire to the terminal of the storage battery used at a voltage of 100V. | 2 | ['障害(しょうがい)- Obstacle', '法律(ほうりつ)- Law', '法令(ほうれい)- Laws and ordinances; acts'] | {電気}{工事}士法において、一般用{電気}工{作物}の{工事}又は{作業}で a、 b ともに{電気}{工事}士でなければ{従事}できないものは。 | a：{電線}が造営材を貫通する{部分}に{金属}製の{防護}装置を取り付ける。 b：{電圧}200Vで{使用}する{電力}量計を取り外す。 | a：{電線}{管}{相互}を{接続}する。 b：{接地}{極}を地面に埋設する。 | a：{地中}{電線}用の{管}を{設置}する。 b：{配電盤}を造営材に取り付ける。 | a：{電線}を支持する柱を{設置}する。 b：{電圧}100Vで{使用}する蓄{電池}の{端子}に{電線}をねじ止めする。 |  | 2017_1, 2015_1,
30 | Which of the following is the correct combination of specific electrical appliances to be used in low-voltage indoor electric circuits? A: Earth leakage breaker with rated voltage of 100V and rated current of 20A B: Ventilation fan with rated voltage of 100V and rated power consumption of 25W C: 3-core vinyl-insulated vinyl-sheathed cable with a rated voltage of 600 V and a conductor thickness (diameter) of 2.0 mm D: Synthetic resin flexible conduit (PF tube) with an inner diameter of 16 mm |  | A, B | B, D | A, C | C, D | 3 | ['内径(ないけい)- Inside diameter', '直径(ちょっけい)- Diameter', '定格(ていかく)- Rated value', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}の{屋内}{電路}に{使用}する次のもののうち、{特定}{電気}{用品}の{組合せ}として、{正しい}ものは。 A：{定格}{電圧}100V、{定格}{電流}20Aの{漏電}{遮断器} B：{定格}{電圧}100V、{定格}消費{電力}25Wの換気扇 C：{定格}{電圧}600V、{導体}の太さ（{直径}）2.0mmの3心ビニル{絶縁}ビニルシースケーブル D：{内径}16mmの{合成}樹脂製可とう{電線}{管}（PF{管}） | A, B | B, D | A, C | C, D |  | 2015_1,
31 | The figure is a wiring diagram of a one-story steel-frame lightweight concrete store. What is the type of outdoor light indicated by ①? |  | Fluorescent lamp | Mercury lamp | Sodium lamp | Metal halide lamp | 2 | ['蛍光灯(けいこうとう)- Fluorescent lamp', '店舗(てんぽ)- Shop', '鉄骨(てっこつ)- Steel frame'] | {図}は{鉄骨}軽量コンクリート造{店舗}平屋建の{配線}{図}である。 ①で{示す}{屋外}灯の{種類}は。 | {蛍光灯} | {水銀灯} | ナトリウム灯 | メタルハライド灯 |  | 2015_1,
32 | The part indicated by ② is the indoor unit of the room air conditioner. What is the correct sidenote for the graphic symbol? |  | B | O | I | R | 3 | ['表示(ひょうじ)- Indication', '屋内(おくない)- Indoor', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ②で{示す}{部分}はルームエアコンの{屋内}ユニットである。その{図}{記号}の傍記{表示}として、{正しい}ものは。 | B | O | I | R |  | 2019_2, 2017_2, 2015_1,
33 | What is the allowable minimum value [MΩ] for the insulation resistance between the electric circuit and the ground in the part indicated by ③? |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | ['最小値(さいしょうち)- Minimum value', '絶縁抵抗(ぜつえんていこう)- Insulation resistance', '電路(でんろ)- Electrical circuit'] | ③で{示す}{部分}の{電路}と{大地}間の{絶縁}抵抗として、{許容}される{最小}{値}〔MΩ〕は。 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | 2019_1, 2017_2, 2016_1, 2015_2, 2015_1,
34 | What is the minimum number of wires (number of cores) for the part indicated by ④? |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ['電線(でんせん)- Electric cable', '最少(さいしょう)- Fewest; least', '部分(ぶぶん) - Portion'] | ④で{示す}{部分}の{最少}{電線}{本数}（心線数）は。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 2015_1,
35 | What is the purpose of use of the instrument with the symbol ⑤? |  | Measure the load factor. | Measure the power. | Measure the power consumption. | Measure the maximum power. | 3 | ['電力(でんりょく)- Electric power', '記号(きごう)- Symbol; code', '電力(でんりょく)- Electric power', '負荷率(ふかりつ)- Load factor'] | ⑤で{示す}{図}{記号}の{計器}の{使用}{目的}は。 | {負荷}率を{測定}する。 | {電力}を{測定}する。 | {電力}量を{測定}する。 | 最大{電力}を{測定}する。 |  | 2019_2, 2015_1,
36 | What is the correct combination of the grounding work starter for the part shown in ⑥ and the maximum allowable value [Ω] of the grounding resistance? |  | C-type grounding fortifications 10Ω | C-type grounding fortifications 50Ω | D-type grounding fortifications 100Ω | D-type grounding fortifications 500Ω | 4 | ['最大値(さいだいち)- Global maximum', '抵抗(ていこう)- Resistance', '接地(せっち)- Ground (electricity)'] | ⑥で{示す}{部分}の{接地}{工事}の{種}頮及びその{接地}抵抗の{許容}される{最大値}〔Ω〕の{組合せ}として、{正しい}ものは。 | C{種}{接地}{工事} 10Ω | C{種}{接地}{工事} 50Ω | D{種}{接地}{工事} 100Ω | D{種}{接地}{工事} 500Ω |  | 2017_2, 2015_1,
37 | What is the name of the symbol shown in ⑦? |  | Wiring circuit breaker | Cutout switch | Motor breaker | Earth leakage circuit breaker (with overload protection) | 4 | ['過負荷(かふか)- Overload', '記号(きごう)- Symbol; code'] | ⑦で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | {配線}用{遮断器} | カットアウト{スイッチ} | モータブレーカ | {漏電}{遮断器}（{過負荷}保護付） |  | 2016_2, 2015_1,
38 | What is the name of the symbol shown in ⑧? |  | Fire indicator light | Earth leakage alarm | Remote control selector switch | Display switch | 4 | ['漏電(ろうでん)- Short circuit', '名称(めいしょう)- Name; title'] | ⑧で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | 火災{表示}灯 | {漏電}{警報器} | リモコンセレクタ{スイッチ} | {表示}{スイッチ} |  | 2018_2, 2015_1,
39 | What is the installation location of the equipment indicated by the symbol ⑨? |  | Double bed surface | Wall surface | Bed surface | Patio surface | 4 | ['場所(ばしょ)- Place; location', '壁面(へきめん)- Surface of a wall', '床面(ゆかめん)- Floor'] | ⑨で{示す}{図}{記号}の{器具}の取り付け{場所}は。 | 二重{床面} | {壁面} | {床面} | {天井}面 |  | 2018_2, 2015_1,
40 | In the wiring work shown in (10), shock-resistant hard vinyl chloride conduit was used. The sidenote display is. |  | FEP | HIVE | VE | CD | 2 | ['表示(ひょうじ)- Indication', '硬質(こうしつ)- Hardness'] | ⑩で{示す}{配線}{工事}で耐衝撃性{硬質}塩化ビニル{電線}{管}を{使用}した。その傍記{表示}は。 | FEP | HIVE | VE | CD |  | 2015_1,
41 | What is used when holding the DV line in the part indicated by ⑪? |  | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D | 3 | ['部分(ぶぶん)- Portion; section', '使用(しよう)- Use; application'] | ⑪で{示す}{部分}でDV{線}を引き留める{場合}に{使用}するものは。 | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D |  | 2015_1,
42 | As for the equipment with the symbol shown in ⑫. |  | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D | 2 | ['器具(きぐ)- Utensil', '記号(きごう)- Symbol; code'] | ⑫で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D |  | 2016_2, 2015_1,
43 | If all the connections in the box shown in ⑬ are crimp connections, what is the appropriate combination of ring sleeve type and minimum number to be used? However, the wires to be used shall be VVF 1.6, and all wires passing through the box shall have connection points. |  | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D | 1 | ['箇所(かしょ)- Place; point', '電線(でんせん)- Electric cable', '種類(しゅるい)- Variety', '接続(せつぞく)- Connection'] | ⑬で{示す}ボックス内の{接続}をすべて{圧着}{接続}とする{場合}、{使用}するリングスリーブの{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{使用}する{電線}はVVF 1.6とし、ボックスを経由する{電線}はすべて{接続}{箇所}を設けるものとする。 | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D |  | 2015_1,
44 | What is not generally used when performing grounding work for the outdoor part shown in ⑭? |  | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D | 3 | ['一般的(いっぱんてき)- General', '部分(ぶぶん)- Part', '屋外(おくがい)-Outdoors'] | ⑭で{示す}{屋外}{部分}の{接地}{工事}を施すとき、{一般的}に{使用}されることのないものは。 | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D |  | 2015_1,
45 | What cables are necessary for the wiring work of the part indicated by ⑮? However, the number of core wires of the cable used shall be the minimum. |  | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D | 2 | ['最小(さいしょう)- Smallest', '配線工事(はいせんこうじ)- Wiring work'] | ⑮で{示す}{部分}の{配線}{工事}に{必要}なケーブルは。 ただし、{使用}するケーブルの心線数は{最小}とする。 | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D |  | 2015_1,
46 | If all the connections in the box shown in ⑯ ​​are plug-in connectors, what is the appropriate combination of the type and minimum number of plug-in connectors to be used? However, the wires to be used shall be VVF1.6, and all wires passing through the box shall have connection points. |  | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D | 2 | ['箇所(かしょ)- Place; point', '電線(でんせん)- Electric cable', '種類(しゅるい)- Variety', '接続(せつぞく)- Connection'] | ⑯で{示す}ボックス内の{接続}をすベて差込形{コネクタ}とする{場合}、{使用}する差込形{コネクタ}の{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{使用}する{電線}はVVF1.6とし、ボックスを経由する{電線}は、すべて{接続}{箇所}を設けるものとする。 | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D |  | 2015_1,
47 | As for the equipment with the symbol shown in ⑰. |  | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D | 4 | ['器具(きぐ)- Utensil', '記号(きごう)- Symbol; code'] | ⑰で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D |  | 2015_1,
48 | The one with the symbol shown in ⑱. |  | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D | 2 | ['図(ず)- Drawing'] | ⑱で{示す}{図}{記号}のものは。 | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D |  | 2015_2, 2015_1,
49 | What is not used in the construction of this wiring diagram? However, the diagram below the photo shows the configuration of the contacts. |  | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D | 4 | ['配線図(はいせんず)- Wiring diagram', '構成(こうせい)- Composition', '接点(せってん)-Tangent point'] | この{配線}{図}の{施工}で、{使用}されていないものは。 ただし、{写真}下の{図}は、{接点}の{構成}を{示す}。 | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D |  | 2015_1,
50 | In this wiring diagram, which receptacle is used? |  | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D | 1 | ['配線図(はいせんず)- Wiring diagram'] | この{配線}{図}で、{使用}されているコンセン卜は。 | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D |  | 2015_1,