## Sheet1
no | Eng | Picture | Option_1_Eng | Option_2_Eng | Option_3_Eng | Option_4_Eng | Ans | Vocab | Jpn | Option_1_Jpn | Option_2_Jpn | Option_3_Jpn | Option_4_Jpn | Exp | comment
1 | In the circuit shown, the ammeter (A) reads 1 A. What is the indicated value [V] of the voltmeter (V) at this time? | Picture_1 | 16 | 32 | 40 | 48 | 1 | ['#図(ず)-Drawing', '#回路(かいろ)-Circuit', '#電流計(でんりゅうけい)-ammeter', '#値(あたい)-Value', '#電圧計(でんあつけい)-Voltmeter'] | {図}のような{回路}で、{電流}計（A）の{値}が1Aを示した。このときの{電圧}計（V）の{指示}{値}[ V ]は。 | 16 | 32 | 40 | 48 | I1 = 1A V = 1A x 8Ω = 8V I2 = 8V / 4Ω = 2A I3 = 8V ÷ (4Ω + 4Ω) = 1A Ir = 1 + 1 + 2 = 4A So, V = 4A x 4Ω = 16V | 2016_2,
2 | In the circuit shown in the figure, what is the combined resistance [ Ω ] between terminals a and b when switch S1 is closed and switch S2 is open? | Picture_2 | 45 | 60 | 75 | 120 | 2 | ['#回路(かいろ)-circuit (electric)', '#端子(たんし)-terminal (electricity)', '#合成(ごうせい)-combining', '抵抗(ていこう)-resistance'] | {図}のような{回路}で、{スイッチ}S1を閉じ、{スイッチ}S2を開いたときの、{端子}a-b間の{合成}抵抗[ Ω ]は。 | 45 | 60 | 75 | 120 | R=30+30=60Ω. | 2016_2,
3 | A copper wire of the same material with a diameter of 2.6 mm and a length of 10 m, which has the closest resistance value ? |  | Diameter 1.6mm, length 20m | Cross-sectional area 5.5mm2, length 10m | Diameter 3.2mm, length 5m | Cross-sectional area 8mm2, length 10m | 2 | ['#直径(ちょっけい)- diameter', '#長さ(なが)-Length', '#銅(どう)-Copper', '#導線(どうせん)- conducting wire', '#材質(ざいしつ)-material'] | {直径}2.6mm、{長さ}10mの銅{導線}と抵抗{値}が最も近い同{材質}の銅{導線}は。 | {直径} 1.6mm、{長さ}20m | {断面積} 5.5mm2、{長さ}10m | {直径} 3.2mm、{長さ}5m | {断面積} 8mm2、{長さ}10m | The answer is the closest value. | 2019_2, 2018_2, 2016_2,
4 | In an AC circuit as shown in the figure, when the power supply voltage is 102V, the voltage across the resistor is 90V, and the voltage across the reactance is 48V, the power factor [%] of the load is. | Picture_4 | 47 | 69 | 88 | 96 | 3 | ['#交流(こうりゅう)-exchange ', '#回路(かいろ)-circuit (electric)', '#電源(でんげん)-electrical power', '#抵抗(ていこう)-resistance'] | {図}のような{交流}{回路}で、{電源}{電圧}102V、抵抗の{両端}の{電圧}が90V、リアクタンスの{両端}の{電圧}が48Vであるとき、{負荷}の{力率}[ % ]は。 | 47 | 69 | 88 | 96 | Power factor COSθ = Voltage applied to resistance ÷ Power supply voltage 90 ÷ 102 = 0.88 So, 0.88 x 100 = 88%. | 2017_1, 2016_2,
5 | When a three-phase AC voltage was applied to a three-phase load as shown in the figure, a current of 20 A flowed through each line. The line voltage E [V] is | Picture_5 | 120 | 173 | 208 | 240 | 3 | ['#三相交流(さんそうこうりゅう)three-phase alternating current', '#三相(さんそう)- three phases'] | {図}のような{三相}{負荷}に{三相}{交流}{電圧}を加えたとき、各{線}に20Aの{電流}が流れた。{線}間{電圧}E[ V ]は。 | 120 | 173 | 208 | 240 | V = IR = 20 x 6 = 120 [V] E = √3 x phase voltage V, So E=√3×120=1.73×120=207.6 [V] | 2016_2, 2018_1,
6 | In the single-phase three-wire circuit shown in the figure, when the resistance of each wire is 0.1Ω, the voltage [ V ] between a and b is: | Picture_6 | 99 | 100 | 101 | 102 | 2 | ['#当たり(あたり)- Hit', '#時(とき)- Time'] | {図}のような{単相}3線式{回路}において、{電線}1線{当たり}の抵抗が0.1Ωのとき、a-b間の{電圧}[ V ]は。 | 99 | 100 | 101 | 102 | V = 20 x 0.1 = 2V V=IR=10×0.1=1V V=2+1=3V Since the line voltage is 103V, 103-3=100V | 2016_2,
7 | When installing four 600V vinyl insulated wires (annealed copper wires) with a diameter of 2.0 mm in a low-pressure indoor wiring work using a metal pipe, the permissible current [A] per wire is. However, the ambient temperature shall be 30 ° C or less, and the current reduction coefficient shall be 0.63. |  | 17 | 22 | 30 | 35 | 2 | ['#低圧(ていあつ)-Low voltage', '#屋内配線(おくないはいせん)-Interior wiring', '#工事(こうじ)-Construction work', '#直径(ちょっけい)- Diameter ', '#絶縁(ぜつえん)-Insulation', '#銅線(どうせん)-Copper wire', '#減少(げんしょう)-Decrease'] | {金属}管による{低圧}{屋内配線}{工事}で、{管内}に{直径}2.0mmの600Vビニル{絶縁}{電線}（軟{銅線}）4本を収めて{施設}した{場合}、{電線}1本{当たり}の{許容}{電流}[ A ]は。 ただし、{周囲}{温度}は30℃{以下}、{電流}{減少}{係数}は0.63とする。 | 17 | 22 | 30 | 35 | A 2.0 mm wire is 35 A So, 35 x 0.63 = 22.05. | 2019_1, 2018_1, 2017_1, 2016_2, 2015_2,
8 | In a three-phase three-wire circuit as shown in the figure, when the resistance value per wire is 0.15Ω and the line current is 10A, the power loss [W] of this power line is. | Picture_8 | 2.6 | 15 | 26 | 45 | 4 | ['#三相(さんそう)-Three phases', '#電力損失(でんりょくそんしつ)-Electric power loss'] | {図}のような{三相}3線式{回路}で、{電線}1線{当たり}の抵抗{値}が0.15Ω、線{電流}が10Aのとき、この{電線}路の{電力}損失[ W ]は。 | 2.6 | 15 | 26 | 45 | V = 10 x 0.15 = 1.5V P = 1.5 x 10 = 15W As it is a three-phase three-wire circuit, 15 x 3 = 45W | 2016_2, 2015_1,
9 | What is the appropriate combination of a circuit breaker for wiring, the thickness of the wire of the branch circuit, and the outlet in the design of the branch circuit for low-voltage indoor wiring? However, the distance from the branch point to the molded case circuit breaker is 3 m, and the distance from the molded case circuit breaker to the outlet is 8 m. In addition, the outlet shall not be a dual-purpose outlet. |  | 2 outlets with rated current of 20A | 2 outlets with rated current of 30A | 1 outlet with rated current of 30A | 1 outlet with rated current of 15A | 1 | ['#設計(せっけい)-Design', '#兼用(けんよう)- Serving two purposes'] | {低圧}{屋内配線}の{分岐}{回路}の{設計}で、配線用{遮断器}、{分岐}{回路}の{電線}の太さ及び{コンセント}の{組合せ}として、{適切}なものは。 ただし、{分岐}点から配線用{遮断器}までは3m、配線用{遮断器}から{コンセント}までは8mとし、{電線}の{数値}は{分岐}{回路}の{電線}（軟{銅線}）の太さを{示す}。 また、{コンセント}は{兼用}{コンセント}ではないものとする。 | Figure_9_A#{定格}{電流} 20Aの {コンセント} 2個 | Figure_9_B#{定格}{電流} 30Aの {コンセント} 2個 | Figure_9_C#{定格}{電流} 30Aの {コンセント} 1個 | Figure_9_D#{定格}{電流} 15Aの {コンセント} 1個 |  | 2019_2, 2017_2, 2016_2, 2016_1, 2015_2, 2015_1,
10 | When branching from a low-voltage indoor trunk line protected by an overcurrent circuit breaker with a rated current of 60A as shown in the figure and installing an overcurrent circuit breaker at a position of 10m, the minimum allowable current of the wires between abs [A] teeth. |  | 15 | 21 | 27 | 33 | 4 | ['#定格(ていかく)- Rated Voltage', '#過電流(かでんりゅう)-Over current', '#遮断器(しゃだんき)-Circuit breaker'] | {図}のように{定格}{電流}60Aの過{電流}{遮断器}で保護された{低圧}{屋内}{幹線}から{分岐}して、10mの{位置}に過{電流}{遮断器}を{施設}するとき、a-b間の{電線}の{許容}{電流}の{最小}{値}[ A ]は。 | 15 | 21 | 27 | 33 | If the distance from the branch point is 8m or more, it is 55%. 60A x 0.55 = 33A | 2019_2, 2019_1, 2018_1, 2018_2, 2016_2, 2016_1, 2015_1, 2015_2,
11 | What is wrong with the description of the earth-leakage circuit breaker? |  | The high-speed type earth-leakage circuit breaker has an operating time of 0.1 seconds or less at the rated sensitivity current. | The high-sensitivity type earth-leakage circuit breaker has a rated sensitivity current of 1000 mA or less. | The earth-leakage circuit breaker detects the ground fault current with a zero-phase current transformer. | The earth-leakage circuit breaker has a test device that simulates an earth-leakage current. | 2 | ['(漏電遮断器)ろうでんしゃだんき- earth leakage circuit breaker', '記述(きじゅつ)- description'] | {漏電}{遮断器}に関する{記述}として、誤っているものは。 | 高速形{漏電}{遮断器}は、{定格}{感度}{電流}における{動作時間}が0.1秒{以下}である。 | 高{感度}形{漏電}{遮断器}は、{定格}{感度}{電流}が1000mA{以下}である。 | {漏電}{遮断器}は、零相{変流器}によって地絡{電流}を{検出}する。 | {漏電}{遮断器}には、{漏電}{電流}を模擬したテスト装置がある。 | The rated sensitivity current of the high-sensitivity earth leakage breaker is 30mA or less. | 2018_2, 2016_2,
12 | What is wrong with the description of "screwless box connector" used for metal pipe construction? |  | Used to connect screwless conduits to metal outlet boxes. | There is a grounding terminal for connecting the bond wire. | Use with an insulating bushing attached. | To connect to the screwless conduit, turn the set screw and tighten the screw head so that it is not twisted. | 4 | ['工事(こうじ)- Construction Work', '使用(しよう)- Application; employment; utilization', '螺子(ねじ)- Screw'] | {金属}{管}{工事}に{使用}される「ねじなしボックス{コネクタ}」に関する{記述}として、誤っているものは。 | ねじなし{電線}{管}と{金属}製アウトレットボックスを{接続}するのに用いる。 | ボンド{線}を{接続}するための{接地}用の{端子}がある。 | {絶縁}ブッシングを取り付けて{使用}する。 | ねじなし{電線}{管}との{接続}は止めネジを回して、ネジの頭部をねじ切らないように締め付ける。 |  | 2016_2,
13 | What equipment is used in combination and the combination is clearly wrong? |  | Neon transformer and high voltage mercury lamp | Photoelectric flasher and garden light | Zero-phase current transformer and leak alarm | Star Delta starter and general low pressure three-phase squirrel-cage induction motor | 1 | ['合わせて(あ)- In total', '機器(きき)- Equipment', '組み合わせ(くみあわせ)- Combination', '明らか(あき)- Clear', '誤る(あやま)- To be wrong'] | {組み合わせ}て{使用}する{機器}で、その{組合せ}が明らかに誤っているものは。 | ネオン{変圧器}と{高圧}{水銀灯} | 光電式{自動}{点滅器}と庭園灯 | 零相{変流器}と{漏電}{警報器} | スターデルタ{始動}器と一般用{低圧}{三相}かご形{誘導電動機} |  | 2017_2, 2016_2,
14 | Equipment installed indoors with a working voltage of 300V or less that can use a vinyl cord for the attached moving wire. |  | Electric toaster | Electric kotatsu | Electric electric fan | Electric stove | 3 | ['屋内(おくない)- Indoor', '施設(しせつ)- Institution', '器具(きぐ)- Utensil', '電線(でんせん)- Electric cable'] | {使用}{電圧}が300V{以下}の{屋内}に{施設}する{器具}であって、付属する移動{電線}にビニルコードが{使用}できるものは。 | {電気}トースター | {電気}こたつ | {電気}扇風機 | {電気}こんろ |  | 2019_1, 2016_2,
15 | What is the appropriate combination of tools used for cutting and bending work in metal conduit (steel conduit) construction? |  | Reamer, gold cutting saw, pipe bender | File, pipe wrench, torch lamp | File, gold saw, torch lamp | Reamers, pipe wrenches, pipe benders | 1 | ['鋼製(こうせい)- Made of Steel', '切断(せつだん)- Cutting', '工具(こうぐ)- Tools', '適切(てきせつ)-Appropriate'] | {金属}{管}（{鋼製}{電線}{管}）{工事}で{切断}及び曲げ{作業}に{使用}する{工具}の{組合せ}として、{適切}なものは。 | リーマ、金切りのこ、パイプベンダ | やすり、パイプレンチ、トーチランプ | やすり、金切りのこ、トーチランプ | リーマ、パイプレンチ、パイプベンダ |  | 2019_1, 2018_1, 2016_2, 2015_1,
16 | What is the construction that uses the materials shown in the photo? | Picture_16 | Metal wire construction | Metal duct construction | Metal flexible conduit construction | Metal pipe construction | 1 |  | {写真}に{示す}{材料}が{使用}される{工事}は。 | {金属}{線}ぴ{工事} | {金属}ダクト{工事} | {金属}可とう{電線}{管}{工事} | {金属}{管}{工事} |  | 2016_2,
17 | What are the uses of the materials shown in the photo? | Picture_17 | Used at the intersection of floor ducts. | Used to collectively install a large number of circuit breakers. | Used in places where many metal pipes gather. | Used to install switches and outlets in homes. | 4 | ['用途(ようと)- Purpose'] | {写真}に{示す}{材料}の{用途}は。 | フロアダクトが交差する{箇所}に用いる。 | {多数}の{遮断器}を{集合}して{設置}するために用いる。 | {多数}の{金属}{管}が{集合}する{箇所}に用いる。 | {住宅}で{スイッチ}や{コンセント}を取り付けるのに用いる。 |  | 2019_1, 2016_2,
18 | What are the uses of the tools shown in the photo? | Picture_18 | Used to strip off the exterior and insulation of VVR cables. | Used to strip off the exterior and insulation coating of CV cables (for low voltage). | Used to strip off the exterior and insulation of VVF cables. | Used to remove the insulation coating of VFF cord (vinyl flat cord). | 3 |  | {写真}に{示す}{工具}の{用途}は。 | VVRケーブルの{外装}や{絶縁}{被覆}をはぎ取るのに用いる。 | CVケーブル（{低圧}用）の{外装}や{絶縁}{被覆}をはぎ取るのに用いる。 | VVFケーブルの{外装}や{絶縁}{被覆}をはぎ取るのに用いる。 | VFFコード（ビニル平形コード）の{絶縁}{被覆}をはぎ取るのに用いる。 |  | 2019_2, 2018_2, 2016_2,
19 | What is inappropriate as a metal flexible conduit work for the part connected to a motor with a working voltage of 200V? However, the tube used is a flexible conduit made of type 2 metal. |  | A straight box connector was used to connect the tube to the box. | Since the length of the pipe is 6 m, the D-class grounding work for the conduit was omitted. | The bending radius inside the pipe was set to 6 times or more the inner diameter of the pipe. | A combination coupling was used to connect the pipe and the metal pipe (steel conduit). | 2 | ['電動機(でんどうき)- Electric motor', '接続(せつぞく)- Connection', '部分(ぶぶん)- Part', '管(かん)- Pipe'] | {使用}{電圧}200Vの{電動機}に{接続}する{部分}の{金属}可とう{電線}{管}{工事}として、{不適切}なものは。 ただし、{管}は2{種}{金属}製可とう{電線}{管}を{使用}する。 | {管}とボックスとの{接続}にストレートボックス{コネクタ}を{使用}した。 | {管}の{長さ}が6mであるので、{電線}{管}のD{種}{接地}{工事}を{省略}した。 | {管}の{内側}の曲げ半径を{管}の{内径}の6倍以上とした。 | {管}と{金属}{管}（{鋼製}{電線}{管}）との{接続}にコンビネーションカップリングを{使用}した。 |  | 2016_2,
20 | Construction of a single-phase 3-wire 100/200V indoor wiring distribution board for residential use. Inappropriate ones. |  | A circuit breaker for wiring with 2 poles and 1 element was used for the branch circuit dedicated to the lamp (single-phase 100V), and the neutral wire was connected to the pole without the element. | A two-pole, two-element molded case circuit breaker was attached to the branch circuit of the electric heater (single-phase 100V). | A copper bar was attached to the neutral pole of the main switch. | A two-pole, one-element molded case circuit breaker was attached to the branch circuit of the room air conditioner (single-phase 200V). | 4 | ['屋内配線(おくないはいせん)- Interior wiring', '単相3線式 (たんしょうさんせんしき)- Split-phase electric power', '住宅用(じゅうたくよう)- Residential use', '分電盤(ぶんでんばん)- Distribution board'] | {単相}3線式100/200V{屋内配線}の{住宅}用{分電盤}の{工事}を{施工}した。{不適切}なものは。 | {電灯}{専用}（{単相}100V）の{分岐}{回路}に2{極}1素子の{配線}用{遮断器}を用い、素子のない{極}に中性線を{結線}した。 | {電熱器}（{単相}100V）の{分岐}{回路}に2{極}2素子の{配線}用{遮断器}を取り付けた。 | 主{開閉器}の中性{極}に銅バーを取り付けた。 | ルームエアコン（{単相}200V）の{分岐}{回路}に2{極}1素子の{配線}用{遮断器}を取り付けた。 |  | 2017_1, 2016_2,
21 | What is the appropriate way to insert an electric wire into a metal tube so as not to cause an electromagnetic imbalance? |  | Picture_21_A | Picture_21_B | Picture_21_C | Picture_21_D | 3 | ['不平衡(ふへいこう)- Imbalance', '方法(ほうほう)- Way, Method'] | {電磁}的{不平衡}を生じないように、{電線}を{金属}{管}に挿入する{方法}として、{適切}なものは。 | Picture_21_A | Picture_21_B | Picture_21_C | Picture_21_D |  | 2016_2,
22 | What is the correct combination of the graphic symbol for low-voltage indoor wiring and the construction method for it? |  | Concealed wiring in the ceiling using thick steel conduit. | Exposed wiring using rigid PVC conduit. | Concealed wiring in the ceiling using flexible synthetic resin conduit. | Exposed wiring using type 2 metal flexible conduit. | 4 | ['低圧(ていあつ)- Low Voltage', 'に対する(にたいする)- Regarding', '組み合わせ(くみあわせ)- Combination'] | {低圧}{屋内配線}の{図}{記号}と、それに対する{施工}{方法}の{組合せ}として、{正しい}ものは。 | Figure_22_A#厚鋼{電線}{管}で{天井}隠ぺい{配線}。 | Figure_22_B#{硬質}塩化ビニル{電線}{管}で露出{配線}。 | Figure_22_C#{合成}樹脂製可とう{電線}{管}で{天井}隠ぺい{配線}。 | Figure_22_D#2{種}{金属}製可とう{電線}{管}で露出{配線}。 |  | 2017_2, 2016_2,
23 | What is appropriate for low-voltage indoor wiring work that penetrates the metal plate (metal siding) wall of a wooden house? However, the electric wire used for metal pipe construction and metal flexible wire pipe construction shall be 600V vinyl insulated wire. |  | The metal pipe work was carried out, and the D-class grounding work was performed on the metal pipe that was completely electrically connected to the metal plate of the wall, and the work was carried out through it. | As a metal pipe construction, a small-diameter hole was made in the wall, and the metal plate was brought into contact with the metal pipe to penetrate the metal pipe. | For the metal flexible conduit work, the metal plate of the wall was sufficiently cut open, and the metal flexible conduit was electrically connected to the wall and pierced. | For the cable work, the metal plate of the wall was sufficiently cut open, and the 600V vinyl insulated vinyl sheath cable was housed in a synthetic resin pipe to be electrically insulated and pierced. | 4 | ['木造住宅(もくぞうじゅうたく)- Wooden house', '屋内配線(おくないはいせん)- Interior wiring', '絶縁(ぜつえん)-Insulation'] | {木造}{住宅}の{金属}板張り（{金属}系サイディング）の{壁}を貫通する{部分}の{低圧}{屋内配線}{工事}として、{適切}なものは。 ただし、{金属}{管}{工事}、{金属}可とう{電線}{管}{工事}に{使用}する{電線}は、600Vビニル{絶縁}{電線}とする。 | {金属}{管}{工事}とし、{壁}の{金属}板張りと{電気}的に完全に{接続}された{金属}{管}にD{種}{接地}{工事}を施し、貫通{施工}した。 | {金属}{管}{工事}とし、{壁}に小径の穴を開け、{金属}板張りと{金属}{管}とを{接触}させ{金属}{管}を貫通{施工}した。 | {金属}可とう{電線}{管}{工事}とし、{壁}の{金属}板張りを十分に切り開き、{金属}製可とう{電線}{管}を{壁}と{電気}的に{接続}し、貫通{施工}した。 | ケーブル{工事}とし、{壁}の{金属}板張りを十分に切り開き、600Vビニル{絶縁}ビニルシースケーブルを{合成}樹脂{管}に収めて{電気}的に{絶縁}し、貫通{施工}した。 |  | 2018_2, 2016_2,
24 | What is wrong with the purpose of the continuity test? |  | Discover unconnected connections to appliances. | Check if the electric circuit is charged. | Determine the correctness of the circuit connection. | Find a broken wire | 2 |  | {導通}試験の{目的}として、誤っているものは。 | {器具}への結{線}の未{接続}を発見する。 | {電路}の{充電}の有無を{確認}する。 | {回路}の{接続}の正誤を判別する。 | {電線}の{断線}を発見する。 |  | 2016_2,
25 | In single-phase three-wire 100 / 200V indoor wiring, the minimum value of insulation resistance for each electric circuit that can be separated by a switch or overcurrent circuit breaker is stipulated in the "Ministry Ordinance that Establishes Technical Standards for Electrical Equipment". What is the correct combination of values ​​[MΩ]? |  | 0.1 between the electric line and the ground, 0.1 between the electric wires | Between the electric line and the ground 0.1, between the electric wires 0.2 | 0.2 between electric wire and ground, 0.2 between electric wires | 0.2 between electric wire and ground, 0.4 between electric wires | 1 | ['電気設備(でんきせつび)- Electrical equipment', '最小値(さいしょうち)- Minimum Value', '絶縁抵抗(ぜつえんていこう)- Insulation resistance', '遮断器(しゃだんき)- Circuit breaker', '過電流(かでんりゅう)- Over current', '開閉器(かいへいき)- Switch '] | {単相}3線式100/200Vの{屋内配線}において、{開閉器}又は過{電流}{遮断器}で区切ることができる{電路}ごとの{絶縁}抵抗の{最小}{値}として、「{電気}{設備}に関する{技術基準}を定める{省令}」に規定されている{値}[ MΩ ]の{組合せ}で、{正しい}ものは。 | {電路}と{大地}間 0.1、{電線}{相互}間 0.1 | {電路}と{大地}間 0.1、{電線}{相互}間 0.2 | {電路}と{大地}間 0.2、{電線}{相互}間 0.2 | {電路}と{大地}間 0.2、{電線}{相互}間 0.4 |  | 2016_2,
26 | What is the purpose of using a neon voltage detector? |  | Measure the illuminance of a neon discharge lamp. | Check the continuity of the neon lamp circuit. | Measure the leakage current of the electric circuit. | Check if the electric circuit is charged. | 4 | ['照度(しょうど)- Illuminance', '検電器(けんでんき)- Voltage detector'] | ネオン式{検電器}を{使用}する{目的}は。 | ネオン放{電灯}の{照度}を{測定}する。 | ネオン{管}灯{回路}の{導通}を調べる。 | {電路}の漏れ{電流}を{測定}する。 | {電路}の{充電}の有無を{確認}する。 |  | 2016_2,
27 | When determining the power factor of a single-phase load connected to a low-voltage indoor circuit, what is the correct combination of measuring instruments required? |  | Frequency meter, voltmeter, power meter | Frequency meter, voltmeter, ammeter | Voltmeter, ammeter, wattmeter | Frequency meter, ammeter, power meter | 3 | ['単相(たんそう)- Single phase', '測定器(そくていき)- Measuring instrument', '力率(りきりつ)- Power Fector'] | {低圧}{屋内}{電路}に{接続}されている{単相}{負荷}の{力率}を求める{場合}、{必要}な{測定}器の{組合せ}として、{正しい}ものは。 | {周波数}計、{電圧}計、{電力}計 | {周波数}計、{電圧}計、{電流}計 | {電圧}計、{電流}計、{電力}計 | {周波数}計、{電流}計、{電力}計 |  | 2016_2,
28 | Under the Electricians Act, even those who have been issued a Type 2 Electrician diploma cannot engage in electrical work. |  | Work to install pipes for underground electric wires for private electric facilities (equipment that demands a maximum power of less than 500 kW) | Work to connect electric wires in the low-voltage part of private electric facilities (equipment with a maximum power of less than 500 kW) | Grounding work for general electric facilities | Work of neon construction of general electric facilities | 2 | ['家用(かよう)- Domestic uses', '従事(じゅうじ)- Engaging in(Work)', '交付(こうふ)- Issuance', '免状(めんじょう)- Diploma', '電気工事士(でんきこうじし)- Licensed electrician', '第二種(だいにしゅ)- Type 2'] | {電気}{工事}士法において、第二{種}{電気}{工事}士{免状}の交付を受けている者であっても{従事}できない{電気}{工事}の{作業}は。 | 自{家用}{電気}工{作物}（最大{電力}500kW未満の{需要}{設備}）の{地中}{電線}用の{管}を{設置}する{作業} | 自{家用}{電気}工{作物}（最大{電力}500kW未満の{需要}{設備}）の{低圧}{部分}の{電線}{相互}を{接続}する{作業} | 一般用{電気}工{作物}の{接地}{工事}の{作業} | 一般用{電気}工{作物}のネオン{工事}の{作業} |  | 2018_1, 2016_2,
29 | Under the Electrician Law, what kind of electrical work cannot be done even by a person who has received a second-class electrician's license? |  | The PSP symbol indicates "electrical appliances other than specified electrical appliances" among electrical appliances. | The PSE symbol indicates "specified electrical equipment" among electrical equipment. | The <PS> E symbol indicates the imported "electrical equipment other than the specified electric equipment" among the electrical equipment. | An electrician shall not use electrical equipment for installation or modification of electric facilities unless it has the prescribed labeling specified in the Electrical Appliance and Material Safety Law. | 3 | ['記述(きじゅつ)- Description', '電気用品安全法(でんきようひんあんぜんほう)- PSE law', '用品(ようひん)- Equipment'] | {電気}{用品}安全法の{適用}を受ける{電気}{用品}に関する{記述}として、誤っているものは。 | {電気}{用品}の{製造}の{事業}を行う者は、一定の{要件}を満たせば{製造}した{特定}{電気}{用品}に {特定}{電気}{用品}マークの{表示}を付すことが出来る。 | {電気}{用品}の{輸入}の{事業}を行う者は、一定の{要件}を満たせば{輸入}した{特定}{電気}{用品}に {特定}{電気}{用品}以外の{表示}を付すことが出来る。 | {電気}{用品}の{販売}の{事業}を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた{場合}等を除き、 {法令}に定める{表示}のない{特定}{電気}{用品}を{販売}してはならない。 | {電気}{工事}士は、経済産業大臣の承認を受けた{場合}等を除き、{法令}の定める{表示}のない {特定}{電気}{用品}を{電気}{工事}に{使用}してはならない。 |  | 2016_2,
30 | What is applicable to general electric facilities? However, the power generation equipment shall be installed in one premises with a voltage of 600V or less. |  | A machine shop that receives high-voltage power and has a capacity of 55 kW. | A movie theater equipped with an emergency internal-combustion power generation facility with a low-voltage power reception, a power reception capacity of 40 kW, and an output of 15 kW. | Convenience store with high-voltage power reception and a power receiving capacity of 55kW | A kindergarten equipped with a solar cell power generation facility that receives low-voltage power, has a capacity of 40 kW, and has an output of 15 kW. | 1 | ['非常用(ひじょうよう)- For emergency use', '出力(しゅつりょく)- Output', '構内(こうない)- Premises', '受電(じゅでん)- Receiving electricity', '以下(いか)-not exceeding (below)', '発電(はつでん)- Electricity generation'] | 一般用{電気}工{作物}の{適用}を受けるものは。 ただし、{発電}{設備}は{電圧}600V{以下}で、1{構内}に{設置}するものとする。 | {高圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が55kWの{機械}{工場} | {低圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が40kW、{出力}15kWの非常用内燃力{発電}{設備}を備えた{映画館} | {高圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が55kWのコンビニエンスストア | {低圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が40kW、{出力}15kWの太陽{電池}{発電}{設備}を備えた幼稚園 |  | 2017_2, 2016_2,
31 | What is the minimum number of wires (core wires) in the part indicated by ①? However, the grounded wire from the power supply should be wired to the lighting fixture without going through the switch. |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | ['最少(さいしょう)- minimum', '本数(ほんすう)- Number ', '照明器具(しょうめいきぐ)- Lighting equipment'] | ①で{示す}{部分}の{最少}{電線}{本数}（心線数）は。 ただし、{電源}からの{接地}側{電線}は、{スイッチ}を経由しないで照明{器具}に{配線}する。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 2016_2,
32 | What is the maximum value [m] of the length of the electric circuit between the factory and the warehouse when the entrance switch shown in (2) can be omitted? |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 3 | ['最大値(さいだいち)- global maximum', '倉庫(そうこ)- Warehouse', '工場(こうじょう)- Factory', '場合(ばあい)- Situation', '省略(しょうりゃく)- Omission'] | ②で{示す}引込口{開閉器}が{省略}できる{場合}の、{工場}と{倉庫}との間の{電路}の{長さ}の{最大値}[ m ]は。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 2016_2,
33 | What electric wires can be used for the part indicated by ③? |  | Vinyl insulated wire for lead-in | Cross-linked polyethylene insulated vinyl sheath cable | Rubber insulation round cord | Outdoor vinyl insulated wire | 2 | ['使用(しよう)- Use'] | ③で{示す}{部分}に{使用}できる{電線}は。 | 引込用ビニル{絶縁}{電線} | {架橋}ポリエチレン{絶縁}ビニルシースケーブル | ゴム{絶縁}丸打コード | {屋外}用ビニル{絶縁}{電線} |  | 2016_2,
34 | What is the name of the graphic symbol shown in ④? |  | buzzer | Pilot lamp | Push button for electromagnetic switch | Grip push button | 3 | ['記号(きごう)- Symbol', '図(ず)- Diagram'] | ④で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | ブザー | パイロットランプ | {電磁}{開閉器}用押しボタン | 握り押しボタン |  | 2016_2,
35 | What is the minimum height [m] on the ground surface of the drop wire attachment point shown in ⑤? However, the drop line does not cross the road, and if it is technically unavoidable, it shall not hinder traffic. |  | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1 | ['引き込み線(ひきこみせん)-Service wire'] | ⑤で{示す}引込{線}取付点の地表上の{高さ}の最低{値}[ m ]は。 ただし、引込{線}は{道}路を横断せず、技術上やむを得ない{場合}で交通に支障がないものとする。 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |  | 2017_1, 2016_2,
36 | What is the name of the graphic symbol shown in ⑥? |  | Earth-leakage circuit breaker (with overload protection) | Leakage alarm | Motor breaker | Molded case circuit breaker | 1 | ['記号(きごう)- Symbol'] | ⑥で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | {漏電}{遮断器}（{過負荷}保護付） | {漏電}{警報器} | モータブレーカ | {配線}用{遮断器} |  | 2016_2, 2015_1,
36 | What is the overcurrent cutoff device that should not be installed in the part indicated by ⑦? |  | Knife switch with cover with fuse attached to 2 poles | Circuit breaker for 2-pole 2-element wiring | Cutout switch with a fuse attached to 2 poles | Circuit breaker for wiring of 2 poles and 1 element | 4 | ['装置(そうち)- Installation', '遮断(しゃだん)- Cut off', '過電流(かでんりゅう)- Over current'] | ⑦で{示す}{部分}に{施設}してはならない過{電流}{遮断}装置は。 | 2{極}にヒューズを取り付けたカバー付ナイフ{スイッチ} | 2{極}2素子の{配線}用{遮断器} | 2{極}にヒューズを取り付けたカットアウト{スイッチ} | 2{極}1素子の{配線}用{遮断器} |  | 2016_2,
38 | What is the appropriate combination of the maximum value of the grounding resistance of the grounding work in the part shown in ⑧ and the minimum thickness of the electric wire (annealed copper wire)? |  | 300Ω, 1.6mm | 500Ω, 1.6mm | 300Ω, 2.0mm | 600Ω, 2.0mm | 2 | ['太い(ふとい)- Thick', '最小(さいしょう)- Smallest', '最大値(さいだいち)- Greatest value', '抵抗(ていこう)- Resistance', '接地(せっち)- Grounding'] | ⑧で{示す}{部分}の{接地}{工事}の{接地}抵抗の{最大値}と、{電線}（軟{銅線}）の{最小}太さとの{組合せ}で、{適切}なものは。 | 300Ω, 1.6mm | 500Ω, 1.6mm | 300Ω, 2.0mm | 600Ω, 2.0mm |  | 2016_2,
39 | What is the minimum allowable value [MΩ] for the insulation resistance between the electric circuit and the ground in the part indicated by ⑨? |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2 | ['最小値(さいしょうち)- Minimum value', '絶縁抵抗(ぜつえんていこう)- Insulation resistance'] | ⑨で{示す}{部分}の{電路}と{大地}間の{絶縁}抵抗として、{許容}される{最小}{値}[ MΩ ]は。 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 2016_2,
40 | What is the correct outlet arrangement (blade support) shown in ⑩? |  | Picture_40_A | Picture_40_B | Picture_40_C | Picture_40_D | 2 | ['正しい(ただしい)- Correct', '配置(はいち)- Arrangement '] | ⑩で{示す}{コンセント}の{極}{配置}（刃受）で、{正しい}ものは。 | Picture_40_A | Picture_40_B | Picture_40_C | Picture_40_D |  | 2016_2,
41 | If all the connections in the joint box shown in ⑪ are crimp connections, what is the appropriate combination of the type of ring sleeve to be used and the minimum number required? |  | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D | 4 | ['圧着(あっちゃく)- crimping', '接続(せつぞく)- Joint'] | ⑪で{示す}ジョイントボックス内の{接続}をすべて{圧着}{接続}とする{場合}、{使用}するリングスリーブの{種類}と{必要}{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D |  | 2016_2,
42 | If all the connections in the joint box shown in ⑫ are plug-in connectors, what is the appropriate combination of the type of plug-in connector to be used and the minimum number of connectors? However, all wires used shall be VVF1.6. |  | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D | 4 | [] | ⑫で{示す}ジョイントボックス内の{接続}をすべて差込形{コネクタ}とする{場合}、{使用}する差込形{コネクタ}の{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{使用}する{電線}はすべてVVF1.6とする。 | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D |  | 2016_2,
43 | What is the cable required for wiring work in the part indicated by ⑬? However, the number of core wires of the cable used is the minimum. |  | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D | 3 | ['最少(さいしょう)- Minimum', '配線工事(はいせんこうじ)- Wiring work'] | ⑬で{示す}{部分}の{配線}{工事}に{必要}なケーブルは。 ただし、{使用}するケーブルの心線数は{最少}とする。 | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D |  | 2016_2, 2019_1,
44 | What is the correct combination of the type, number and marking of the ring sleeve when the connection work of the part shown in ⑭ is crimped with the ring sleeve? However, all the wires used are IV1.6, and the circles, small, and middle in the center of the ring sleeve shown in the photo indicate the markings after connection. |  | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D | 3 | ['中央(ちゅうおう)- Center', '種類(しゅるい)- Variety', '場合(ばあい)-Case'] | ⑭で{示す}{部分}の{接続}{工事}をリングスリーブで{圧着}{接続}した{場合}のリングスリーブの{種類}、{個数}及び{刻印}との{組合せ}で、{正しい}ものは。 ただし、{使用}する{電線}はすべてIV1.6とし、{写真}に{示す}リングスリーブ{中央}の〇、小、中は{接続}後の{刻印}を表す。 | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D |  | 2016_2,
45 | What is not used in the construction of the part shown in ⑮. |  | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D | 1 | ['事(こと)- Thing'] | ⑮で{示す}{部分}の{工事}において、{使用}されることのないものは。 | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D |  | 2017_1, 2016_2,
46 | The wiring of the part shown in ⑯ ​​is seen from the back side of the appliance. What is correct? However, the color of the wire is white for the grounded wire from the power supply, black for the non-grounded wire from the power supply, and red for the wire connected to the load. |  | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D | 3 | ['白色(しろいろ)- White', '裏面(うらめん)- back (side)'] | ⑯で{示す}{部分}の{配線}を{器具}の裏面から見たものである。{正しい}ものは。 ただし、{電線}の色別は、白色は{電源}からの{接地}側{電線}、黒色は{電源}からの非{接地}側{電線}、{赤色}は{負荷}に{結線}する{電線}とする。 | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D |  | 2016_2,
47 | What is inappropriate as an item to be used in the underground wiring work of the part shown in ⑰? |  | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D | 4 | ['不適切(ふてきせつ)- Unsuitable', '地中(ちちゅう)- Underground'] | ⑰で{示す}{部分}の{地中}{配線}の{工事}において、{使用}する物として、{不適切}なものは。 | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D |  | 2016_2,
48 | What is inappropriate for connecting the wires in the joint box shown in ⑱? |  | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D | 2 | ['接続(せつぞく)- Connection', '相互(そうご)- Mutual'] | ⑱で{示す}ジョイントボックス内の{電線}{相互}の{接続}{作業}に用いるものとして、{不適切}なものは。 | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D |  | 2016_2,
49 | What is the instrument with the graphic symbol shown in ⑲? |  | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D | 2 | ['器具(きぐ)- Instrument'] | ⑲で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D |  | 2016_2, 2015_1,
50 | In this wiring diagram, what is the correct combination of outlets used and their number? |  | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D | 2 | ['コンセント-Wall socket', '配線図(はいせんず)- Wiring diagram'] | この{配線}{図}で、{使用}されている{コンセント}とその{個数}の{組合せ}で、{正しい}ものは。 | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D |  | 2016_1, 2016_2,