## Sheet1
no | Eng | Picture | Option_1_Eng | Option_2_Eng | Option_3_Eng | Option_4_Eng | Ans | Vocab | Jpn | Option_1_Jpn | Option_2_Jpn | Option_3_Jpn | Option_4_Jpn | Exp | comment
1 | In the DC circuit as shown, the voltage [V] between a and b is. | Picture_1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 1 | ['#電圧(でんあつ)-Voltage'] | {図}のような{直流}{回路}で、a - b間の{電圧}[ V ]は。 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100V + 100V = 200V 200V/40Ω+60Ω=2A 2A x 40Ω = 80V 100V - 80V = 20V | 2017_2,
2 | In the AC circuit as shown in the figure, the voltage V [V] across the resistor 8Ω is.? | Picture_2 | 63 | 57 | 60 | 80 | 4 | ['両端(りょうたん)- Either end', '両端(りょうたん)- Resistance', '回路(かいろ)- Circuit', '交流(こうりゅう)- AC'] | {図}のような{交流}{回路}で、抵抗8Ωの{両端}{電圧}V[ V ]は。 | 63 | 57 | 60 | 80 | Z=√(8^2+6^2)=√(64+36)=√100=10 [Ω] I = 100V/10Ω = 10 [A] V = 10A x 8Ω = 80 | 2019_1, 2018_2, 2017_2, 2016_1,
3 | The formula that expresses the electrical resistance [Ω] of a conductor with resistivity ρ [Ω ・ m], diameter D [mm], and length L [m]. |  | Picture_3_A | Picture_3_B | Picture_3_C | Picture_3_D | 2 | ['抵抗率(ていこうりつ)-Resistance', '導線(どうせん)- Conducting wire', '式(しき)- '] | {抵抗率}ρ[ Ω・m ]、{直径}D[ mm ]、{長さ}L[ m ]の{導線}の{電気}抵抗[ Ω ]を表す式は。 | Picture_3_A | Picture_3_B | Picture_3_C | Picture_3_D |  | 2017_2, 2015_2,
4 | What is the calorific value [kJ] when using an electric heater with a power consumption of 400 W for 1 hour and 20 minutes? |  | 960 | 1920 | 2400 | 2700 | 2 | ['発熱量(はつねつりょう)- Calorific value', '電熱器(でんねつき)- Clectrothermic equipment', '消費電力(しょうひでんりょく)- Electricity consumption'] | 消費{電力}が400Wの{電熱器}を、1時間20分{使用}した時の{発熱量}[ kJ ]は。 | 960 | 1920 | 2400 | 2700 | 1 hour 20 minutes = 80 minutes = 80 x 60 = 4800 [seconds] 400 [w] x 4800 [seconds] = 1920000 [J] | 2019_2, 2017_2,
5 | What is the total power consumption [kW] of a three-phase three-wire circuit as shown in the figure? |  | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 3 | ['消費電力(しょうひでんりょく)- Electricity consumption', '三相(さんそう)- Three phases'] | {図}のような{三相}3{線}式{回路}の全消費{電力}[ kW ]は。 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | Z = √6^2 + √8^2 = √100 = 10Ω I = 200V/10Ω = 20A Power factor (cosθ) = 6Ω/10Ω = 0.6 3 x 200V x 20A x 0.6 = 7,200 [W] = 7.2 [kW] ] | 2019_1, 2017_2,
6 | As shown in the figure, the load current was 10A as a result of supplying power to the resistance load by wiring with a wire length L [m]. What is the correct formula for expressing the voltage drop V 1 -V 2 [V] in wiring? However, the electrical resistance of the wire shall be γ [Ω] per 1 m of length. |  | rL | 2rL | 10rL | 20rL | 4 | ['電圧降下(でんあつこうか)- Voltage drop', '負荷(ふか)- Burden', '結果(けっか)- Result', '配線(はいせん)- Wiring'] | {図}のように{電線}のこう長L[ m ]の{配線}により、抵抗{負荷}に{電力}を供給した{結果}、{負荷}{電流}が10Aであった。{配線}における{電圧}降下V1－V2[ V ]を表す式として、ただしいものは。 ただし、{電線}の{電気}抵抗は{長さ}1m{当たり}γ[ Ω ]とする。 | rL | 2rL | 10rL | 20rL | R = Lγ [Ω] Voltage drop = 10A x LγΩ = 10Lγ [V] 10Lγ×2=20Lγ [V] | 2017_2,
7 | In low-pressure indoor wiring work using metal pipes, if six 600V vinyl insulated wires (annealed copper wires) with a diameter of 1.6 mm are housed in the pipe, the permissible current [A] per wire is. However, the ambient temperature shall be 30 ° C or less, and the current reduction coefficient shall be 0.56. |  | 15 | 19 | 20 | 27 | 2 | ['当たり(あたり)- Success', '場合(ばあい)- Situation', '銅線(どうせん)- Copper line', '絶縁(ぜつえん)- Insulation ', '管内(かんない)-In a pipe'] | {金属}管による{低圧}{屋内配線}{工事}で、{管内}に{直径}1.6mmの600Vビニル{絶縁}{電線}（ 軟{銅線} ）6本を収めて{施設}した{場合}、{電線}1本{当たり}の{許容}{電流}[ A ]は。 ただし、{周囲}{温度}は30℃{以下}、{電流}{減少}{係数}は0.56とする。 | 15 | 19 | 20 | 27 | The allowable current for a single wire with a diameter of 1.6mm is 27[A], and the current reduction factor is 0.56. 27A×0.56=15.12 | 2017_2, 2015_1,
8 | As shown in the figure, when a three-phase motor and an electric heater are connected to a low-voltage indoor trunk line, what is the minimum current value [A] that is the basis for determining the thickness of the trunk line? However, the demand rate is 100%. | Picture_8 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1 | ['幹線(かんせん)-Main line', '屋内(おくない)- Indoor ', '電熱器(でんねつき)- Electrothermic equipment', '電動機(でんどうき)-Electric motor'] | {図}のように、{三相}の{電動機}と{電熱器}が{低圧}{屋内}{幹線}に{接続}されている{場合}、{幹線}の太さを決める{根拠}となる{電流}の{最小}{値}[ A ]は。ただし、{需要}率は100%とする。 | 45 | 50 | 55 | 60 | Electric motor I=10×1=10A Electric heater I=15×1=15A and I=20A×1=20A 15+20=35A I=10+35=45A | 2017_2,
9 | What is the appropriate combination of a circuit breaker for wiring, the thickness of the wire of the branch circuit, and the outlet in the design of the branch circuit for low-voltage indoor wiring? However, the distance from the branch point to the molded case circuit breaker is 3 m, and the distance from the molded case circuit breaker to the outlet is 8 m. In addition, the outlet must not be a dual-purpose outlet. |  | 1 outlet with rated current of 30A | 1 outlet with rated current of 30A | 1 outlet with rated current of 20A | 2 outlets with rated current of 15A | 3 | ['銅線(どうせん)- copper line', '配線用遮断器(はいせんようしゃだんき)- molded-case circuit breaker; MCCB', '分岐点(ぶんきてん)- junction', '及び(およ)- as well as', '太い(ふと)- thick', '分岐(ぶんき)- divergence'] | {低圧}{屋内配線}の{分岐}{回路}の{設計}で、配線用{遮断器}、{分岐}{回路}の{電線}の太さ及び{コンセント}の{組合せ}として、{適切}なものは。 ただし、{分岐}点から配線用{遮断器}までは3m、配線用{遮断器}から{コンセント}までは8mとし、{電線}の{数値}は{分岐}{回路}の{電線}（ 軟{銅線} ）の太さを{示す}。 また、{コンセント}は{兼用}{コンセント}ではないものとする。 | Figure_9_A#{定格}{電流} 30Aの {コンセント}1個 | Figure_9_B#{定格}{電流} 30Aの {コンセント}1個 | Figure_9_C#{定格}{電流} 20Aの {コンセント}1個 | Figure_9_D#{定格}{電流} 15Aの {コンセント}2個 |  | 2019_2, 2017_2, 2016_2, 2016_1, 2015_2, 2015_1,
10 | As shown in the figure, when branching a low-voltage indoor electric circuit with a VVR cable thickness of 5.5 mm 2 (allowable current 34 A) from a low-pressure indoor trunk line protected by a molded case circuit breaker with a rated current of 100 A, the length between a and b The maximum value [m] is. However, the load connected to the low-voltage indoor trunk line shall be the lamp load. | Picture_10 | 3 | 5 | 8 | No limits | 1 | ['負荷(ふか)- Burden', '場合(ばあい)- Case', '低圧(ていあつ)- Low voltage', '屋内(おくない)- Indoor'] | {図}のように、{定格}{電流}100Aの{配線}用{遮断器}で保護された{低圧}{屋内}{幹線}からVVRケーブル太さ5.5mm2（ {許容}{電流}34A ）で{低圧}{屋内}{電路} を{分岐}する{場合}、a - b間の{長さ}の{最大値}[ m ]は。 ただし、{低圧}{屋内}{幹線}に{接続}される{負荷}は、{電灯}{負荷}とする。 | 3 | 5 | 8 | {制限}なし |  | 2017_2,
11 | What is the inappropriate way to use the outlet box (made of metal)? |  | Used to facilitate the pulling in of electric wires in metal pipe construction. | Used to collect and install molded case circuit breakers. | Used for connecting wires to each other in metal pipe construction. | It is used when pulling out an electric wire at the part where a lighting fixture is attached. | 2 | ['照明器具(しょうめいきぐ)- Lighting equipment', '使用方法(しようほうほう)- How to use', '金属製(きんぞくせい)- Made of metal'] | アウトレットボックス（ {金属}製 ）の{使用}{方法}として、{不適切}なものは。 | {金属}{管}{工事}で{電線}の引き入れを{容易}にするのに用いる。 | {配線}用{遮断器}を{集合}して{設置}するのに用いる。 | {金属}{管}{工事}で{電線}{相互}を{接続}する{部分}に用いる。 | 照明{器具}などを取り付ける{部分}で{電線}を引き出す{場合}に用いる。 |  | 2019_1, 2017_2, 2016_1,
12 | What equipment that is used in combination that is clearly wrong as a combination? |  | Photoelectric flasher and garden light | Zero-phase current transformer and leakage alarm | Neon transformer and high voltage mercury lamp | Star Delta starter and general low pressure three-phase squirrel-cage induction motor | 3 | ['変流器(へんりゅうき)- Transformer', '自動(じどう)- Automatic', '組(くみ)- Class', '合わせて(あ)- In total'] | {組み合わせ}て{使用}する{機器}で、その{組合せ}として、明らかに誤っているものは。 | 光電式{自動}{点滅器} と 庭園灯 | 零相{変流器} と {漏電}{警報器} | ネオン{変圧器} と {高圧}{水銀灯} | スターデルタ{始動}器 と 一般用{低圧}{三相}かご形{誘導電動機} |  | 2017_2, 2016_2,
13 | The three-phase induction motor is operated without load with a power supply with a frequency of 50 Hz. What is the state of rotation when this motor is operated without load with a power supply with a frequency of 60 Hz? |  | The speed of rotation does not change. | Does not rotate. | The rotation speed decreases. | The rotation speed increases. | 4 | ['速度(そくど)- Speed', '誘導電動機(ゆうどうでんどうき)'] | {三相}{誘導電動機}が{周波数}50Hzの{電源}で無{負荷}運転されている。この電動機を{周波数}60Hzの{電源}で無{負荷}運転した{場合}の{回転}の{状態}は。 | {回転}の{速度}は変化しない。 | {回転}しない。 | {回転}{速度}が{減少}する。 | {回転}{速度}が{増加}する。 |  | 2017_2,
14 | What is the appropriate combination of the type of electrical work and the tools used in that work? |  | Metal pipe construction and reamer | Synthetic resin pipe construction and pipe bender | Metal wire construction and bolt clipper | Bus duct construction and gas torch lamp | 1 | ['回転(かいてん)- Rotation', '負荷(ふか)- Load', '周波数(しゅうはすう)- Frequency'] | {電気}{工事}の{種類}と、その{工事}で{使用}する{工具}の{組合せ}として、{適切}なものは。 | {金属}{管}{工事} と リーマ | {合成}樹脂{管}{工事} と パイプベンダ | {金属}{線}ぴ{工事} と ボルトクリッパ | バスダクト{工事} と ガストーチランプ |  | 2018_2, 2017_2, 2016_1,
15 | Compared to incandescent light bulbs, what are the correct characteristics of light bulb-shaped LED lamps (built-in control device) |  | Life is short. | Luminous efficiency is high (power consumption is low at the same brightness). | Cheap price. | Power factor is high. | 2 | ['消費電力(しょうひでんりょく)- Electricity consumption', '明るさ(あかるさ)- Brightness', '寿命(じゅみょう)- Life span', '制御装置(せいぎょそうち)- Control unit', '比較(ひかく)- Comparison', '白熱電球(はくねつでんきゅう)- Light bulb'] | {白熱電球}と{比較}して、電球形LEDランプ（ 制御装置内蔵形 ）の特徴として、{正しい}ものは。 | 寿命が短い。 | 発光効率が{高い}（ {同じ}明るさでは消費{電力}が少ない ）。 | 価格が安い。 | {力率}が{高い}。 |  | 2018_1, 2017_2, 2017_1,
16 | What are the uses of the tools shown in the photo? | Picture_16 | Used for chamfering the cut end of metal pipes. | Used for drilling holes in wooden pillars. | Used for drilling holes in iron plates and various alloy plates. | Used for drilling holes in concrete walls. | 3 | ['鉄板(てっぱん)-Iron plate', '穴あけ(あなあけ)- Drilling', '面取り(めんとり)-Chamfering', '切り口(きりくち)-Cut end'] | {写真}に{示す}{工具}の{用途}は。 | {金属}{管}切り口の{面取り}に{使用}する。 | 木柱の{穴あけ}に{使用}する。 | {鉄板}、各{種}合金板の{穴あけ}に{使用}する。 | コンクリート{壁}の{穴あけ}に{使用}する。 |  | 2017_2,
17 | What is the name of the part circled in the equipment shown in the photo? | Picture_17 | Earth-leakage circuit breaker | Electromagnetic contactor | Thermal relay | Leakage alarm | 2 | ['警報器(けいほうき)- Alarm', '漏電(ろうでん)- Short circuit', '継電器(けいでんき)- Relay', '電磁(でんじ)- Electromagnetic'] | {写真}に{示す}器間具の〇で囲まれた{部分}の{名称}は。 | {漏電}{遮断器} | {電磁}{接触}器 | 熱動継電器 | {漏電}{警報器} |  | 2017_2,
18 | What are the uses of the materials shown in the photo? | Picture_18 | Used to support the PF tube. | Used to fix lighting fixtures. | Used to bundle cables. | Used to support metal wires. | 1 | ['照明器具(しょうめいきぐ)- Lighting equipment'] | {写真}に{示す}{材料}の{用途}は。 | PF{管}を支持するのに用いる。 | 照明{器具}を固定するのに用いる。 | ケーブルを束{線}するのに用いる。 | {金属}{線}ぴを支持するのに用いる。 |  | 2017_2,
19 | What is wrong as a combination of low-voltage indoor wiring symbol and installation method? |  | Ceiling hidden wiring with thick steel conduit. | Exposed wiring with hard vinyl chloride conduit. | Ceiling hidden wiring with synthetic resin flexible conduit. | Exposed wiring with 2 kinds of metal flexible conduit. | 2 | ['硬質(こうしつ)- Hardness', '記号(きごう)- Sign', '低圧(ていあつ)- Low voltage'] | {低圧}{屋内配線}の{図}{記号}と、それに対する{施工}{方法}の{組合せ}として、誤っているものは。 | 厚鋼{電線}{管}で{天井}隠ぺい{配線}。 | {硬質}塩化ビニル{電線}{管}で、露出{配線}。 | {合成}樹脂製可とう{電線}{管}で{天井}隠ぺい{配線}。 | 2{種}{金属}製可とう{電線}{管}で露出{配線}。 |  | 2017_2, 2016_2,
20 | What is the inappropriate connection between insulated wires in single-phase 100V indoor wiring work? |  | It was sufficiently covered with an insulated wire having an insulating effect equal to or higher than that of the insulated wire. | The tensile strength of the wire has been reduced by 15%. | It was a terminal connection with a plug-in connector and was not insulated with vinyl tape. | The electrical resistance of the wire has increased by 5%. | 4 | ['湿気(しっけ)- Moisture', '効力(こうりょく)- Effect', '相互(そうご)- Mutual'] | {単相}100Vの{屋内配線}{工事}における{絶縁}{電線}{相互}の{接続}で、{不適切}なものは。 | {絶縁}{電線}の{絶縁}物と同等以上の{絶縁}{効力}のあるもので十分{被覆}した。 | {電線}の引張{強さ}が15%{減少}した。 | 差込形{コネクタ}による{終端}{接続}で、ビニルテープによる{絶縁}は行わなかった。 | {電線}の{電気}抵抗が5%{増加}した。 |  | 2019_1, 2018_2, 2017_2,
21 | What is the inappropriate construction method for a three-phase motor circuit with a working voltage of 200V? |  | A 600V vinyl insulated wire was used for metal pipe construction. | Metal flexible conduit construction was carried out using a type 1 metal flexible conduit in a humid place. | Since the length of the pipe is 3m in the metal pipe construction in a dry place, the D-class grounding of the metal pipe was omitted. | The distance between the support points of the 600V vinyl insulated vinyl sheath cable installed along the construction material was set to 2 m or less. | 2 | ['造営材(ぞうえいざい)- Parts of a building to which electrical cables are attached'] | {使用}{電圧}200Vの{三相}{電動機}{回路}の{施工}{方法}で、{不適切}なものは。 | {金属}{管}{工事}に600Vビニル{絶縁}{電線}を{使用}した。 | {湿気}の多い{場所}に1{種}{金属}製可とう{電線}{管}を用いた{金属}可とう{電線}{管}{工事}を行った。 | 乾燥した{場所}の{金属}{管}{工事}で、{管}の{長さ}が3mなので{金属}{管}のD{種}{接地}エ事を{省略}した。 | 造営材に沿って取り付けた600Vビニル{絶縁}ビニルシースケーブルの支持点間の{距離}を2m{以下}とした。 |  | 2018_1, 2017_2,
22 | What is inappropriate for low-voltage indoor wiring metal flexible conduit work? However, the tube shall be a flexible conduit made of type 2 metal. |  | A TS coupling was used to connect the pipe to the metal pipe (steel conduit). | The pipes to each other and the pipes to the box were rigidly and electrically fully connected. | A 600V vinyl insulated wire was housed in the pipe. | A straight box connector was used to connect the tube to the box. | 1 | ['使用(しよう)-Use', '鋼製(こうせい)-Made of steel'] | {低圧}{屋内配線}の{金属}可とう{電線}{管}{工事}として、{不適切}なものは。ただし、{管}は2{種}{金属}製可とう{電線}{管}を{使用}するものとする。 | {管}と{金属}{管}（ {鋼製}{電線}{管} ）との{接続}にTSカップリングを{使用}した。 | {管}{相互}及び{管}とボックスとは、堅ろうに、かつ、{電気}的に完全に{接続}した。 | {管内}に600Vビニル{絶縁}{電線}を収めた。 | {管}とボックスとの{接続}にストレートボックス{コネクタ}を{使用}した。 |  | 2017_2,
| What is inappropriate for neon discharge lamp construction where the working voltage of the indoor tube lamp circuit exceeds 1000V? However, it is assumed that contact protection measures have been taken. |  | The 100V power supply circuit to the neon transformer was a dedicated circuit, and a circuit breaker for 20A wiring was installed. | The wiring on the secondary side (tube light circuit) of the neon transformer was installed in a concealed place where it could be inspected. | The wiring on the secondary side (tube light circuit) of the neon transformer was installed by using a neon wire and a rope pulling work, and the distance between the support points of the wire was set to 2 m. | Class D grounding work was applied to the metal outer box of the neon transformer. | 3 | ['電源回路(でんげんかいろ)- Power supply', '防護(ぼうご)- Protection', '接触(せっしょく)- Touch', '放電灯(ほうでんとう)- Discharge lamp', '屋内(おくない)-Indoor'] | {屋内}の{管}灯{回路}の{使用}{電圧}が1000Vを超えるネオン放{電灯}{工事}として、{不適切}なものは。ただし、{接触}{防護}{措置}が施してあるものとする。 | ネオン{変圧器}への100V{電源}{回路}は、{専用}{回路}とし、20A{配線}用{遮断器}を{設置}した。 | ネオン{変圧器}の二次側（ {管}灯{回路} ）の{配線}を、{点検}できる隠ぺい{場所}に{施設}した。 | ネオン{変圧器}の二次側（ {管}灯{回路} ）の{配線}を、ネオン{電線}を{使用}し、がいし引き{工事}により{施設}し、{電線}の支持点間の{距離}を2mとした。 | ネオン{変圧器}の{金属}製{外箱}にD{種}{接地}{工事}を施した. |  | 2017_2, 2015_1,
24 | What is the correct combination of measuring instruments used in low-voltage circuits and their uses? |  | Circuit meter (tester) and measurement of insulation resistance | Checking the phase order (phase rotation) of the tachometer and the three-phase circuit | Check if the voltage detector and the electric circuit are charged | Power meter and measurement of power consumption | 3 | ['回転(かいてん)-Rotation', '回転計(かいてんけい)-Tachometer', '回転計縁抵抗(ぜつえんていこう)- Insulation resistance', '回路計(かいろけい)- Multimeter'] | {低圧}{電路}で{使用}する{測定}器とその{用途}の{組合せ}として、{正しい}ものは。 | {回路}計（ テスタ ） と {絶縁}抵抗の{測定} | {回転}計 と {三相}{回路}の相順（ 相{回転} ）の{確認} | {検電器} と {電路}の{充電}の有無の{確認} | {電力}計 と 消費{電力}量の{測定} |  | 2017_2, 2017_1,
25 | The insulation resistance between the electric circuit of the low-voltage indoor wiring and the ground was measured. Those that do not comply with the "Ministry Ordinance that Establishes Technical Standards for Electrical Equipment". |  | When the insulation resistance of the three-phase three-wire system operating voltage 200V (ground voltage 200V) motor circuit was measured, it was 0.18MΩ. | When the insulation resistance of the single-phase three-wire system 100 / 200V working voltage 200V air conditioning circuit was measured, it was 0.16MΩ. | When the insulation resistance of the single-phase two-wire system working voltage 100V outdoor garden light circuit was measured, it was 0.12MΩ. | When the insulation resistance of the single-phase two-wire system working voltage 100V indoor wiring was measured collectively for each circuit on the distribution board, it was 1.5MΩ, so the measurement of the individual | 1 | ['分電盤(ぶんでんばん)- Distribution board', '単相(たんそう)- Single phase', '対地(たいち)- Ground to ground', '省令(しょうれい)- Ministerial ordinance', '技術基準(ぎじゅつきじゅん)- Technical standards'] | {低圧}{屋内配線}の{電路}と{大地}間の{絶縁}抵抗を{測定}した。「{電気}{設備}に関する{技術基準}を定める{省令}」に適合していないものは。 | {三相}3{線}式の{使用}{電圧}200V（ {対地}{電圧}200V ）{電動機}{回路}の{絶縁}抵抗を{測定}したところ0.18MΩであった。 | {単相}3{線}式100／200Vの{使用}{電圧}200V空調{回路}の{絶縁}抵抗を{測定}したところ0.16MΩであった。 | {単相}2{線}式の{使用}{電圧}100V{屋外}庭園灯{回路}の{絶縁}抵抗を{測定}したところ0.12MΩであった。 | {単相}2線式の{使用}{電圧}100V{屋内配線}の{絶縁}抵抗を、{分電盤}で各{回路}を一括して{測定}したところ、1.5MΩであったので個別{分岐}{回路}の{測定}を{省略}した。 |  | 2017_2,
26 | The grounding resistance value of the grounding work installed on the iron stand of a three-phase 200V, 2.2kW motor was measured, and the thickness of the grounding wire (annealed copper wire) was inspected. What is the appropriate combination of grounding resistance value and grounding wire thickness (diameter)? However, it is assumed that the electric circuit is not equipped with an earth-leakage circuit breaker. |  | Resistance value 50Ω, diameter 1.2mm | Resistance value 70Ω, diameter 2.0mm | Resistance value 150Ω, diameter 1.6mm | Resistance value 200Ω, diameter 2.6mm | 2 | ['直径(ちょっけい)-Diameter', '組み合わせ(くみあわせ)-Combination', '接地(せっち)- Grounding'] | {三相}200V、2.2kWの{電動機}の鉄台に{施設}した{接地}{工事}の{接地}抵抗{値}を{測定}し、{接地}線（ 軟{銅線} ）の太さを{検査}した。{接地}抵抗{値}及び{接地}線の太さ（ {直径} ）の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{電路}には{漏電}{遮断器}が{施設}されてないものとする。 | 抵抗{値} 50Ω、{直径}1.2mm | 抵抗{値} 70Ω、{直径}2.0mm | 抵抗{値}150Ω、{直径}1.6mm | 抵抗{値}200Ω、{直径}2.6mm |  | 2017_2,
27 | What is the correct measurement method for measuring the leakage current of a single-phase three-wire circuit using a clamp-type leakage ammeter? However, the diagonal line indicates a neutral line. |  | Picture_27_A | Picture_27_B | Picture_27_C | Picture_27_D | 4 | ['測定方法(そくていほうほう)- Measuring method', '電流計(でんりゅうけい)- Ammeter', '漏れ電流(もれでんりゅう)-Leakage current'] | {単相}3{線}式{回路}の漏れ{電流}を、クランプ形漏れ{電流}計を用いて{測定}する{場合}の{測定}{方法}として、{正しい}ものは。 ただし、斜{線}で描かれた{線}は中性{線}を{示す}。 | Picture_27_A | Picture_27_B | Picture_27_C | Picture_27_D |  | 2019_1, 2017_2, 2015_1,
28 | Under the Electricians Act, which work related to general-purpose electric facilities that can only be carried out by an electrician. |  | Install a watt-hour meter with a rated voltage of 100V. | Wire the secondary side of the small transformer (secondary voltage is 36V or less) used for the fire alarm. | Connect the cord to the socket with the rated voltage of 250V. | Put the wire in the conduit. | 4 | ['火災報知器(かさいほうちき)- Fire alarm', '小型(こがた)-Small-sized', '定格(ていかく)- Rated value'] | {電気}{工事}士法において、一般用{電気}工{作物}に係る{工事}の{作業}で{電気}{工事}士でなければ{従事}できないものは。 | {定格}{電圧}100Vの{電力}量計を取り付ける。 | 火災報知器に{使用}する{小型}{変圧器}（ 二次{電圧}が36V{以下} ）の二次側の{配線}をする。 | {定格}{電圧}250Vのソケットにコードを{接続}する。 | {電線}{管}に{電線}を収める。 |  | 2017_2, 2016_1, 2015_2,
29 | Those that are not covered by general electric facilities. However, the power generation equipment shall be installed in one premises with a voltage of 600V or less. |  | A kindergarten equipped with a solar cell power generation facility that receives low-voltage power, has a capacity of 35 kW, and has an output of 15 kW. | A farm equipped with a wind power generation facility with an output of 5 kW that is electrically connected to a solar cell power generation facility with a capacity of 35 kW and an output of 10 kW with low-voltage power reception. | A convenience store equipped with a fuel cell power generation facility that receives low-voltage power, has a capacity of 45 kW, and has an output of 5 kW. | A movie theater equipped with an emergency internal-combustion power generation facility with a low-voltage power reception, a power reception capacity of 35 kW, and an output of 15 kW. | 4 | ['風力発電(ふうりょくはつでん)- Wind power', '容量(ようりょう)- Capacity', '受電(じゅでん)- Receiving electricity', '構内(こうない)-Premises', '設備(せつび)-Equipment'] | 一般用{電気}工{作物}の{適用}を受けないものは。 ただし、{発電}{設備}は{電圧}600V{以下}で、1{構内}に{設置}するものとする。 | {低圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が35kW、{出力}15kWの太陽{電池}{発電}{設備}を備えた幼稚園 | {低圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が35kW、{出力}10kWの太陽{電池}{発電}{設備}と{電気}的に{接続}した{出力}5kWの風力{発電}{設備}を備えた農園 | {低圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が45kW、{出力}5kWの燃料{電池}{発電}{設備}を備えたコンビニエンスストア | {低圧}{受電}で、{受電}{電力}の{容量}が35kW、{出力}15kWの非常用内燃力{発電}{設備}を備えた{映画館} |  | 2017_2, 2016_2,
30 | What is the correct combination of low voltage classifications in the "Ministry Ordinance that Establishes Technical Standards for Electrical Equipment"? |  | DC 600V or less, AC 750V or less | DC 600V or less, AC 600V or less | DC 750V or less, AC 600V or less | DC 750V or less, AC 300V or less | 3 | ['以下(いか)- Not exceeding', '交流(こうりゅう)-Exchange'] | 「{電気}{設備}に関する{技術基準}を定める{省令}」における{電圧}の{低圧}区分の{組合せ}で、{正しい}ものは。 | {直流}600V{以下}、{交流}750V{以下} | {直流}600V{以下}、{交流}600V{以下} | {直流}750V{以下}、{交流}600V{以下} | {直流}750V{以下}、{交流}300V{以下} |  | 2019_2, 2018_2, 2017_2,
31 | The part indicated by ① is the outdoor unit of the room air conditioner. What is the correct side-by-side display of the graphic symbol? |  | R | B | I | O | 4 | ['表示(ひょうじ)- Indication', '部分(ぶぶん)- Portion'] | ①で{示す}{部分}はルームエアコンの{屋外}ユニットである。その{図}{記号}の傍記{表示}として、{正しい}ものは。 | R | B | I | O |  | 2019_2, 2017_2, 2015_1,
32 | What is the minimum number of wires (core number) in part (2)? |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ['本数(ほんすう)- Number', '最少(さいしょう)- Fewest'] | ②の{部分}の{最少}{電線}{本数}（ 心線数 ）は。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 2017_2,
33 | What is the name of the graphic symbol shown in ③? |  | Flasher with built-in position indicator | Flasher with built-in confirmation indicator | Delay switch | Heat wire type automatic switch | 2 | ['記号(きごう)- Symbol'] | ③で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | {位置}{表示}灯を内蔵する{点滅器} | {確認}{表示}灯を内蔵する{点滅器} | {遅延}{スイッチ} | 熱{線}式{自動}{スイッチ} |  | 2019_2, 2017_2,
34 | What is the name of the low voltage cable shown in ④? |  | 600V Vinyl Insulated Vinyl Sheath Cable Round | 600V cross-linked polyethylene insulated vinyl sheath cable | 600V Vinyl Insulated Vinyl Sheath Cable Flat Type | 600V rubber insulated chloroprene sheath cable | 2 | ['名称(めいしょう)- Name'] | ④で{示す}{低圧}ケーブルの{名称}は。 | 600Vビニル{絶縁}ビニルシースケーブル丸形 | 600V{架橋}ポリエチレン{絶縁}ビニルシースケーブル | 600Vビニル{絶縁}ビニルシースケーブル平形 | 600Vゴム{絶縁}クロロプレンシースケーブル |  | 2018_1, 2017_2,
35 | What is the minimum value [m] of the burial depth when the underground power line in the part indicated by ⑤ is directly buried? However, it shall be a place where there is a risk of receiving pressure from vehicles and other heavy objects. |  | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 4 | ['圧力(あつりょく)-Pressure', '車両(しゃりょう)- Rolling stock', '埋設(まいせつ)- Laying underground', '線路(せんろ)- Railway track'] | ⑤で{示す}{部分}の{地中}{電線}路を{直接}埋設式により{施設}する{場合}の埋設深さの{最小}{値}[ m ]は。 ただし、車両その他の重量{物の}{圧力}を受けるおそれがある{場所}とする。 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |  | 2017_2,
36 | What kind of outdoor light is shown in ⑥? |  | Mercury lamp | Metal halide lamp | Sodium lamp | Fluorescent light | 3 | ['種類(しゅるい)- Variety'] | ⑥で{示す}{屋外}灯の{種類}は。 | {水銀灯} | メタルハライド灯 | ナトリウム灯 | {蛍光灯} |  | 2017_2,
37 | What is the minimum allowable value [MΩ] for the insulation resistance between the electric circuit and the ground in the part indicated by ⑦? |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 4 |  | ⑦で{示す}{部分}の{電路}と{大地}間の{絶縁}抵抗として、{許容}される{最小}{値}[MΩ]は。 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |  | 2019_1, 2017_2, 2016_1, 2015_2, 2015_1,
38 | What is the name of the graphic symbol shown in ⑧ |  | Hook type outlet | Outlet with grounding electrode | Retaining type outlet | Outlet with earth-leakage circuit breaker | 3 | ['示す(しめす)- To point out'] | ⑧で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | 引掛形{コンセント} | {接地}{極}付{コンセント} | 抜け止め形{コンセント} | {漏電}{遮断器}付{コンセント} |  | 2017_2,
39 | What is the correct combination of the type of grounding work for the part shown in ⑨ and the maximum allowable value [Ω] of the grounding resistance? |  | Class A grounding work 10Ω | Class A grounding work 100Ω | Class D grounding work 100Ω | Class D grounding work 500Ω | 4 | ['事(こと)- Thing', '最大値(さいだいち)- Global maximum'] | ⑨で{示す}{部分}の{接地}{工事}の{種類}及びその{接地}抵抗の{許容}される{最大値}[ Ω ]の{組み合わせ}として、{正しい}ものは。 | A{種}{接地}{工事} 10Ω | A{種}{接地}{工事} 100Ω | D{種}{接地}{工事} 100Ω | D{種}{接地}{工事} 500Ω |  | 2017_2, 2015_1,
40 | What is the device with the graphic symbol shown in ⑩? |  | Switch operated by the signal of the control wiring (electromagnetic switch) | Motor starter | Sensor for hot wire type automatic switch | Phase-advancing capacitor to improve power factor | 1 | ['相(あい)- Togatger', '力率(りきりつ)- Power factor', '制御(せいぎょ)- Control'] | ⑩で{示す}{図}{記号}の{機器}は。 | 制御{配線}の信号により動作する{開閉器}（ {電磁}{開閉器} ） | {電動機}の{始動}器 | 熱{線}式{自動}{スイッチ}用センサ | {力率}を改善する進相コンデンサ |  | 2017_2,
41 | If all the connections in the VVF joint box shown in ⑪ are crimp connections, what is the appropriate combination of the type of ring sleeve to be used and the minimum number? However, all wires used shall be VVF1.6. |  | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D | 4 | ['個数(こすう)- Number of articles', '種類(しゅるい)- Variety', '接続(せつぞく)- Connection'] | ⑪で{示す}VVF用ジョイントボックス内の{接続}をすべて{圧着}{接続}とする{場合}、{使用}するリングスリーブの{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{使用}する{電線}はすべてVVF1.6とする。 | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D |  | 2017_2,
42 | What is the appropriate tool to use when the construction of the VVF joint box part shown in ⑫ is performed by crimping connection with the ring sleeve E type? |  | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D | 4 | ['場合(ばあい)- Case', '圧着(あっちゃく)- Crimping'] | ⑫で{示す}VVF用ジョイントボックス{部分}の{工事}を、リングスリーブE形による{圧着}{接続}で行う{場合}に用いるエ具として、{適切}なものは。 | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D |  | 2017_2,
43 | What is used to connect the conduits shown in ⑬? |  | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D | 2 |  | ⑬で{示す}{電線}{管}{相互}を{接続}するために{使用}されるものは。 | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D |  | 2018_2, 2018_1, 2017_2,
44 | If all the connections in the VVF joint box shown in ⑭ are plug-in connectors, what is the appropriate combination of the type and minimum number of plug-in connectors to be used? However, all wires used shall be VVF1.6 |  | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D | 2 | ['接続(せつぞく)- Connection', '場合(ばあい)- Case'] | ⑭で{示す}VVF用ジョイントボックス内の{接続}をすべて差込形{コネクタ}とする{場合}、{使用}する差込形{コネクタ}の{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{適切}なものは。 ただし、{使用}する{電線}はすべてVVF1.6とする | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D |  | 2017_2,
45 | What measures the insulation resistance value of the circuit shown in ⑮? |  | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D | 4 | ['回路(かいろ)_-Circuit'] | ⑮で{示す}{回路}の{絶縁}抵抗{値}を{測定}するものは。 | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D |  | 2017_2,
46 | What is the correct combination of stamps after crimping connection when the connection work of the part shown in ⑯ ​​is crimped using 3 small ring sleeves? However, all wires used shall be VVF1.6. In addition, the circles and small circles in the center of the ring sleeve shown in the photograph indicate the markings after connection. |  | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D | 1 | ['中央(ちゅうおう)- Centre', '刻印(こくいん)- Engraving a sea'] | ⑯で{示す}{部分}の{接続}{工事}をリングスリーブ小3個を{使用}して{圧着}{接続}した{場合}の{圧着}{接続}後の{刻印}の{組み合わせ}で、{正しい}ものは。 ただし、{使用}する{電線}はすべてVVF1.6とする。 また、{写真}に{示す}リングスリーブ{中央}の〇、小は{接続}後の{刻印}を表す。 | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D |  | 2017_2,
47 | What tools are used in the underground wiring work shown in ⑰? |  | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D | 2 | ['地中(ちちゅう)-Underground'] | ⑰で{示す}{地中}{配線}{工事}で{使用}する{工具}は。 | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D |  | 2017_2,
48 | What is the instrument with the graphic symbol shown in ⑱? |  | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D | 4 | ['器具(きぐ)-Utensil'] | ⑱で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D |  | 2017_2,
49 | What is the instrument with the graphic symbol shown in ⑲? |  | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D | 1 | ['記号(きごう)- Symbol'] | ⑲で{示す}{図}{記号}の{器具}は。 | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D |  | 2017_2,
50 | Switches not used in this wiring diagram. However, the figure below the photograph shows the configuration of the contacts. |  | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D | 3 | ['接点(せってん)- Tangent point', '配線図(はいせんず)- Wiring diagram'] | この{配線}{図}で{使用}されていない{スイッチ}は。 ただし、{写真}下の{図}は、{接点}の{構成}を{示す}。 | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D |  | 2019_2, 2017_2, 2016_1, 2015_2,