## Sheet1
no | Eng | Picture | Option_1_Eng | Option_2_Eng | Option_3_Eng | Option_4_Eng | Ans | Vocab | Jpn | Option_1_Jpn | Option_2_Jpn | Option_3_Jpn | Option_4_Jpn | Exp | comment
1 | In the circuit shown in the figure, when the switch S is closed, the voltage [ V ] between terminals a and b is | Picture_1 | 30 | 40 | 50 | 60 | 3 |  | {図}のような{回路}で、{スイッチ}Sを閉じたとき、a-b{端子}間の{電圧}[ V ]は。 | 30 | 40 | 50 | 60 | V=(R1/(R1+R2))×V1 V=(30/(30+30))×100=(1/2)×100=50V | 2018_1,
2 | When 100V, 50Hz AC voltage was applied to the coil, a current of 6A flowed. What is the current [A] that flows when a 100V, 60Hz AC voltage is applied to this coil? However, the resistance of the coil is assumed to be negligible. |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 |  | {コイル}に100V、50Hzの{交流}{電圧}を加えたら6Aの{電流}が流れた。この{コイル}に100V、60Hzの{交流}{電圧}を加えたときに{流れる}{電流}[ A ]は。 ただし、{コイル}の抵抗は無視できるものとする。 | 4 | 5 | 6 | 7 | I=V/2πfL 6=100/2π50L 6=100/2×3.14×50×L 6=100/314L L=100/(314×6)=0.05 I=100/2π60×L =100/2×3.14×60×0.05 = 5 | 2018_1, 2015_2,
3 | Assuming that the conductor diameter of a vinyl insulated wire (single core) is D and the length is L, what is an incorrect statement regarding the resistance and allowable current of this wire? |  | The allowable current increases as the ambient temperature rises. | The allowable current increases as D increases. | The wire resistance is proportional to L. | Wire resistance is inversely proportional to D2. | 1 |  | ビニル{絶縁}{電線}（ 単心 ）の{導体}の{直径}をD、{長さ}をLとするとき、この{電線}の抵抗と{許容}{電流}に関する{記述}として、誤っているものは。 | {許容}{電流}は、{周囲}の{温度}が上昇すると、大きくなる。 | {許容}{電流}は、Dが大きくなると、大きくなる。 | {電線}の抵抗は、Lに比例する。 。 | {電線}の抵抗は、D2に反比例する |  | 2019_1, 2018_1, 2016_1,
4 | The contact resistance at the connection point became 0.2Ω due to poor connection of the electric wire. What is the amount of heat [ kJ ] generated in one hour from the connection point when a current of 15 A flows through this wire? However, it is assumed that the value of the contact resistance does not change. |  | 11 | 45 | 72 | 162 | 4 |  | {電線}の{接続}{不良}により、{接続}点の{接触}抵抗が0.2Ωとなった。この{電線}に15Aの{電流}が{流れる}と、{接続}点から１時間に{発生}する{熱量}[ kJ ]は。 ただし、{接触}抵抗の{値}は変化しないものとする。 | 11 | 45 | 72 | 162 | V=15A×0.2Ω=3V W=VI W=3V×15A=45w 1 hour, so 3600s = 3600 (J) 45wh×3600J=162000(J)=162(kJ) | 2018_1,
5 | When a three-phase AC voltage was applied to the three-phase load shown in the figure, a current of 20A flowed through each line. Line voltage E [ V ] is |  | 120 | 173 | 208 | 240 | 3 |  | {図}のような{三相}{負荷}に{三相}{交流}{電圧}を加えたとき、各{線}に20Aの{電流}が流れた。{線}間{電圧}E[ V ]は。 | 120 | 173 | 208 | 240 | 20A×6Ω=120V Line voltage = √3 x 120V =1.73×120=207.6 | 2018_1, 2016_2,
6 | As shown in the figure, the voltage across the load was 100V when power was supplied to a resistance load with a power consumption of 2000W through a wire length of 16m. What is the voltage drop [ V ] in the wiring? However, the electric resistance of the electric wire shall be 3.20 per 1000m in length. | Picture_6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | {図}のように、{電線}のこう長16mの{配線}により、消費{電力}2000Wの抵抗{負荷}に{電力}を供給した{結果}、{負荷}の{両端}の{電圧}は100Vであった。{配線}における{電圧}降下[ V ]は。 ただし、{電線}の{電気}抵抗は{長さ}1000m{当たり}3.20とする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2000w/100v=20A 3.2Ω×0.016km=0.0512Ω And, 2Ir(V) 2 x 20A x 0.0512Ω = 2.048V = 2 | 2018_2, 2018_1, 2017_1,
7 | In the single-phase three-wire circuit shown in the figure, when the resistance of each wire is 0.2Ω, the voltage [ V ] between a and b is: | Picture_7 | 96 | 100 | 102 | 106 | 3 |  | {図}のような{単相}3線式{回路}において、{電線}1線{当たり}の抵抗が0.2Ωのとき、a－b間の{電圧}[ V ]は。 | 96 | 100 | 102 | 106 | Ir=ｖ 10A×0.2Ω= 2V 104V-2V=102V | 2018_1, 2018_2, 2016_1,
8 | In low-voltage indoor wiring work using metal pipes, if four 600V vinyl insulated wires (annealed copper wires) with a diameter of 2.0mm are installed inside the pipe, what is the allowable current [A] per wire? However, the ambient temperature should be 30°C or less, and the current reduction factor should be 0.63. |  | 17 | 22 | 30 | 35 | 2 |  | {金属}管による{低圧}{屋内配線}{工事}で、{管内}に{直径}2.0mmの600Vビニル{絶縁}{電線}（ 軟{銅線} ）4本を収めて{施設}した{場合}、{電線}1本{当たり}の{許容}{電流}[ A ]は。 ただし、{周囲}{温度}は30℃{以下}、{電流}{減少}{係数}は0.63とする。 | 17 | 22 | 30 | 35 | The allowable current for a wire with a diameter of 2.0[mm] is 35[A] Therefore, 35×0.63=22.05[A] | 2019_1, 2018_1, 2017_1, 2016_2, 2015_2,
9 | As shown in the figure, when branching from a low-voltage indoor trunk line protected by an overcurrent circuit breaker with a rated current of 100A and installing an overcurrent circuit breaker at a position of 6m, the minimum allowable current of the wire between a and b [ A] is. | Picture_9 | 25 | 35 | 45 | 55 | 2 |  | {図}のように{定格}{電流}100Aの過{電流}{遮断器}で保護された{低圧}{屋内}{幹線}から{分岐}して、6mの{位置}に過{電流}{遮断器}を{施設}するとき、a－b間の{電線}の{許容}{電流}の{最小}{値}[ A ]は。 | 25 | 35 | 45 | 55 | I=0.35×100=35A | 2019_2, 2019_1, 2018_1, 2018_2, 2016_2, 2016_1, 2015_1, 2015_2,
10 | In branch circuit design of low-voltage indoor wiring, what is inappropriate as a combination of the rated current of the circuit breaker for wiring and the outlet? |  | 2 outlet with 15A | 1 outlet with 20A | 2 outlet with 30A | 2 outlets with 15A | 4 |  | {低圧}{屋内配線}の{分岐}{回路}の{設計}で、配線用{遮断器}の{定格}{電流}と{コンセント}の{組合せ}として、{不適切}なものは。 | Figure_10_A#15Aの {コンセント}2個 | Figure_10_B#20Aの {コンセント}1個 | Figure_10_C#30Aの {コンセント}2個 | Figure_10_D#15Aの {コンセント}2個 |  | 2019_1, 2018_1, 2017_1,
11 | When a current of 25 A continuously flows through a circuit breaker with a rated current of 20 A used in a low-voltage circuit, the limit of time [minutes] within which this circuit breaker must operate automatically (maximum the time is. |  | 20 | 30 | 60 | 120 | 3 |  | 低{電圧}路に{使用}する{定格}{電流}が20Aの{配線}用{遮断器}に25Aの{電流}が{継続}して流れたとき、この{配線}用{遮断器}が{自動}的に動作しなければならない時間[ 分 ]の{限度}（ 最大の時間 ）は。 | 20 | 30 | 60 | 120 |  | 2018_1, 2015_2,
12 | What is the maximum permissible temperature [°C] of insulation for 600V vinyl insulated wires (IV) used as low-voltage indoor wiring? |  | 30 | 45 | 60 | 75 | 3 |  | {低圧}{屋内配線}として{使用}する600Vビニル{絶縁}{電線}（ IV ）の{絶縁}{物の}最高{許容}{温度}[ ℃ ]は。 | 30 | 45 | 60 | 75 |  | 2018_1, 2016_1,
13 | What is the synchronous speed [ min-1 ] of the rotating magnetic field in a low-voltage three-phase squirrel-cage induction motor with a rated frequency of 60 Hz and four poles? |  | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 | 3 |  | {定格}{周波数}60Hz、{極}数4の{低圧}{三相}かご形{誘導電動機}における{回転}磁界の{同期}{速度}[ min-1 ]は。 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 |  | 2019_1, 2018_2, 2018_1, 2015_2,
14 | What is the appropriate combination of tools for cutting and bending metal pipes (steel conduits)? |  | Reamer, pipe wrench, torch lamp | File, hacksaw, pipe bender | Reamers, hacksaws, torch lamps | File, pipe wrench, pipe bende | 2 |  | {金属}{管}（ {鋼製}{電線}{管} ）の{切断}及び曲げ{作業}に{使用}するエ具の{組合せ}として、{適切}なものは。 | リーマ、パイプレンチ、トーチランプ | やすり、金切りのこ、パイプベンダ | リーマ、金切りのこ、トーチランプ | やすり、パイプレンチ、パイプベンダ |  | 2019_1, 2018_1, 2016_2, 2015_1,
15 | What are the wrong features of bulb-type LED lamps (with built-in controller) compared to incandescent lamps? |  | low mosquito rate. | High luminous efficiency. | Price is high. | Short lifespan. | 4 |  | {白熱電球}と{比較}して電球形LEDランプ（ 制御装置内蔵形 ）の特徴として、誤っているものは。 | カ率が低い。 | 発光効率が{高い}。 | 価格が{高い}。 | 寿命が短い。 |  | 2018_1, 2017_2, 2017_1,
16 | What is the purpose of the tool shown in the photo? | Picture_16 | Used in combination with a reamer for chamfering metal pipes. | Used in combination with a chamfer to remove burrs from ducts. | It is used in combination with a blade to make a hole in an iron plate. | Used in combination with Horso to drill holes in concrete. | 1 |  | {写真}に{示す}{工具}の{用途}は。 | リーマと{組み合わせ}て、{金属}{管}の{面取り}に用いる。 | 面取器と{組み合わせ}て、ダクトのバリを取るのに用いる。 | 羽根ぎりと{組み合わせ}て、{鉄板}に穴を開けるのに用いる。 | ホルソと{組み合わせ}て、コンクリートに穴を開けるのに用いる。 |  | 2018_1,
17 | What are the uses of the material shown in the photo? | Picture_17 | Used to connect metal pipes and rigid vinyl chloride conduits. | Used to connect synthetic resin flexible conduits to each other. | It is used to connect a synthetic resin flexible cable tube and a CD tube. | It is used to connect hard vinyl chloride conduits to each other. | 4 |  | {写真}に{示す}{材料}の{用途}は。 | {金属}{管}と{硬質}塩化ビニル{電線}{管}とを{接続}するのに用いる。 | {合成}樹脂製可とう{電線}{管}{相互}を{接続}するのに用いる。 | {合成}樹脂製可とう{電線}{管}とCD{管}とを{接続}するのに用いる。 | {硬質}塩化ビニル{電線}{管}{相互}を{接続}するのに用いる。 |  | 2018_1,
18 | What is the name of the equipment shown in the photo? | Picture_18 | Ballast for mercury lamp | Inverter | neon transformers | low voltage phase advance capacitor | 4 |  | {写真}に{示す}{機器}の{名称}は。 | {水銀灯}用安定器 | {変流器} | ネオン{変圧器} | {低圧}進相コンデンサ |  | 2018_1, 2015_1,
19 | In low-voltage indoor wiring work, a 600V vinyl insulated wire (annealed copper wire) was connected using a ring sleeve crimping tool and a ring sleeve (E type). What is the appropriate combination of ring sleeve type and crimp mark (engraved) that is compatible with the wire to be connected? |  | A small sleeve was used to connect one 1.6 mm diameter wire and one 2.0 mm diameter wire to reduce the crimp mark. | A small sleeve is used to connect two 2.0 mm diameter wires, and the crimp mark is marked with a circle. | A medium sleeve was used to insert the crimp mark into the four connections with a diameter of 1.6 mm. | A medium sleeve was used to connect two 1.6 mm diameter wires and one 2.0 mm diameter wire, with the crimp mark inside. | 1 |  | {低圧}{屋内配線}{工事}で、600Vビニル{絶縁}{電線}（ 軟{銅線} ）をリングスリーブ用{圧着}{工具}とリングスリーブ（ E形 ）を用いて{接続}を行った。{接続}する{電線}に適合するリングスリーブの{種類}と{圧着}マーク（ {刻印} ）の{組合せ}で、{適切}なものは。 | {直径}1.6mm1本と{直径}2.0mm1本の{接続}に、小スリーブを{使用}して{圧着}マークを小にした。 | {直径}2.0mm2本の{接続}に、小スリーブを{使用}して{圧着}マークを〇にした | {直径}1.6mm4本の{接続}に、中スリーブを{使用}して{圧着}マークを中にした。 | {直径}1.6mm2本と{直径}2.0mm1本の{接続}に、中スリーブを{使用}して{圧着}マークを中にした。 |  | 2018_1,
20 | Which type of low-voltage indoor wiring work in dry, uninspected, concealed locations is appropriate? |  | Synthetic resin pipe work | Bus duct construction | metal duct work | Insulator pulling work | 1 |  | 乾燥した{点検}できない隠ぺい{場所}の{低圧}{屋内配線}{工事}の{種類}で、{適切}なものは。 | {合成}樹脂{管}{工事} | バスダクト{工事} | {金属}ダクト{工事} | がいし引き{工事} |  | 2018_1,
21 | What is an inappropriate construction method for a three-phase motor circuit with a working voltage of 200V? |  | Metal flexible conduit work was carried out using Class 1 metal flexible conduit in a humid place. | For metal pipe construction in a dry place, since the length of the pipe is 3m, the D-class grounding work for the metal pipe was omitted. | The distance between the supporting points of the 600V vinyl-insulated vinyl-sheathed cable attached along the construction material was 2m or less. | 600V vinyl insulated wire was used for metal pipe work. | 1 |  | {使用}{電圧}200Vの{三相}{電動機}{回路}の{施工}{方法}で、{不適切}なものは。 | {湿気}の多い{場所}に1{種}{金属}製可とう{電線}{管}を用いた{金属}可とう{電線}{管}{工事}を行った。 | 乾燥した{場所}の{金属}{管}{工事}で、{管}の{長さ}が3mなので{金属}{管}のD{種}{接地}エ事を{省略}した。 | 造営材に沿って取り付けた600Vビニル{絶縁}ビニルシースケーブルの支持点間の{距離}を2m{以下}とした。 | {金属}{管}{工事}に600Vビニル{絶縁}{電線}を{使用}した。 |  | 2018_1, 2017_2,
22 | For items that cannot omit Class D grounding work. However, it is assumed that the electric circuit is equipped with a current-operated earth leakage breaker with a rated sensitivity current of 30 mA and a motive iron stand operation time of 0.1 seconds or less. |  | Three-phase 200V (ground voltage 200V) induction motor steel base installed on a dry concrete floor | The metal casing of a three-phase 200V (200V ground voltage) air compressor installed to handle on a dry wooden floor | A 7m long metal tube containing wires for a single phase 3-wire 100/200V (voltage to ground 100V) installation in a dry location | 3 m long metal tube containing power wiring for three-phase 200 V (voltage to ground 200 V) installed in a dry location | 1 |  | D{種}{接地}{工事}を{省略}できないものは。 ただし、{電路}には{定格}{感度}{電流}30mA、動機の鉄台動作貼間が0.1秒{以下}の{電流}動作型の{漏電}{遮断器}が取り付けられているものとする。 | 乾燥したコンクリートの{床}に{施設}する{三相}200V（ {対地}{電圧}200V ）{誘導電動機}の鉄台 属{管} | 乾燥した木製の{床}の上で取り扱うように{施設}する{三相}200V（ {対地}{電圧}200V ）空気{圧縮機}の{金属}製{外箱}{部分} | 乾燥した{場所}に{施設}する{単相}3線式100/200V（ {対地}{電圧}100V ）{配線}の{電線}を収めた{長さ}7mの{金属}{管} | 乾燥した{場所}に{施設}する{三相}200V（ {対地}{電圧}200V ）動力{配線}の{電線}を収めた{長さ}3mの金 |  | 2019_2, 2018_1, 2015_2,
23 | When installing synthetic resin pipes (excluding flexible synthetic resin conduits and CD pipes) along the surface of construction materials for synthetic resin pipe work for low-voltage indoor wiring, the maximum distance between pipe support points [m ]teeth. |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 |  | {低圧}{屋内配線}の{合成}樹脂{管}{工事}で、{合成}樹脂{管}（ {合成}樹脂製可とう{電線}{管}及びCD{管}を除く ）を造営材の面に沿って取り付ける{場合}、{管}の支持点間の{距離}の{最大値}[ m ]は。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  | 2018_1,
24 | Anything that cannot be measured by a commonly used circuit meter (tester). |  | DC voltage | AC voltage | loop resistance | Leak current | 4 |  | 一般に{使用}される{回路}計（ テスタ ）によって{測定}できないものは。 | {直流}{電圧} | {交流}{電圧} 流 | {回路}抵抗 | 漏れ電 |  | 2018_1,
25 | What is wrong about insulation resistance measurement using an analog insulation resistance tester (built-in battery)? |  | Before measuring the insulation resistance, confirm that the battery capacity of the insulation resistance meter is normal. | Before the insulation resistance measurement, switch to the insulation resistance measurement range, enter the measurement mode, short the ground terminal (E: ground) and the line terminal (L: line), and confirm that the zero point is indicated. | Measure with the power supply voltage applied to the circuit under test. | When measuring the insulation of a circuit to which electronic equipment is connected, select an appropriate rated measurement voltage that will not damage the equipment. | 3 |  | アナログ形{絶縁}抵抗計（ {電池}内蔵 ）を用いた{絶縁}抵抗{測定}に関する{記述}として、誤っているものは。 | {絶縁}抵抗{測定}の前には、{絶縁}抵抗計の{電池}{容量}が正常であることを{確認}する。 | {絶縁}抵抗{測定}の前には、{絶縁}抵抗{測定}のレンジに切り替え、{測定}モードにし、{接地}{端子}（ E:{アース} ）と{線}路{端子}（ L:ライン ）を短絡し零点を指{示す}ることを{確認}する。 | 被{測定}{回路}に{電源}{電圧}が加わっている{状態}で{測定}する。 | 電子{機器}が{接続}された{回路}の{絶縁}{測定}を行う{場合}は、{機器}等を{損傷}させない適正な{定格}{測定}{電圧}を選定する。 |  | 2018_1,
26 | Equipped with a device that automatically cuts off the electric circuit in 0.1 seconds in the event of a ground fault on the low-voltage circuit with a working voltage of 100V. There is a vending machine that requires Class D grounding work outside this electric circuit. The combination of the ground resistance value a [Ω] and the insulation resistance value b [MΩ] of the electric circuit does not conform to the "Ministerial Ordinance for Establishing Technical Standards for Electrical Equipment" and "Interpretation of Technical Standards for Electrical Equipment". |  | a：600 b：2.0 | a：500 b：1.0 | a：100 b：0.2 | a：10 b：0.1 | 1 |  | {使用}{電圧}100Vの{低圧}{電路}に、地絡が生じた{場合}0.1秒で{自動}的に{電路}を{遮断}する装置が施してある。この{電路}の{屋外}にD{種}{接地}{工事}が{必要}な{自動}{販売}機がある。その{接地}抵抗{値}a [ Ω ]と{電路}の{絶縁}抵抗{値}b [ MΩ ]の{組合せ}として、「{電気}{設備}に関する{技術基準}を定める{省令}」及び「{電気}{設備}の{技術基準}の{解釈}」に適合していないものは。 | a：600 b：2.0 | a：500 b：1.0 | a：100 b：0.2 | a：10 b：0.1 |  | 2018_1,
27 | There was a symbol like the figure on the dial of an electric meter. What is the correct meaning of the symbol? |  | Use the moving coil type with the scale plate placed horizontally. | The moving coil type is used with the scale plate set vertically. | It is an inductive type and used with the sun plate placed horizontally. | The movable iron piece type is used with the scale plate set vertically. | 4 |  | {電気}{計器}の目盛板に{図}のような{記号}があった。{記号}の意味として{正しい}ものは。 | {可動}{コイル}形で目盛板を{水平}に置いて{使用}する。 | {可動}{コイル}形で目盛板を鉛直に立てて{使用}する。 | {誘導}形で日盛板を{水平}に置いて{使用}する。 | {可動}鉄片形で目盛板を鉛直に立てて{使用}する。 |  | 2018_1,
28 | Under the Electrician Law, what kind of electrical work cannot be done even by a person who has received a second-class electrician's license? |  | Work to connect the wires of the low-voltage part of private electric facilities (demand equipment with a maximum power of less than 500 kW) | Work to install pipes for underground electric wires of private electric facilities (demand facilities with a maximum power of less than 500 kW) | Grounding work for general electric facilities | Neon construction work for electrical facilities for general use | 1 |  | {電気}{工事}士法において、第二{種}{電気}{工事}士{免状}の交付を受けている者であっても{従事}できない{電気}{工事}の{作業}は。 | 自{家用}{電気}工{作物}（ 最大{電力}500kW未満の{需要}{設備} ）の{低圧}{部分}の{電線}{相互}を{接続}する{作業} | 自{家用}{電気}工{作物}（ 最大{電力}500kW未満の{需要}{設備} ）の{地中}{電線}用の{管}を{設置}する{作業} | 一般用{電気}工{作物}の{接地}{工事}の{作業} | 一般用{電気}工{作物}のネオン{工事}の{作業} |  | 2018_1, 2016_2,
29 | What are the incorrect descriptions of specific electrical appliances under the Electrical Appliance and Material Safety Law? |  | Those engaged in the business of manufacturing Electrical Appliances and Materials are permitted to manufacture Specified Electrical Appliances and Materials ＜ＰＳ＞Ｅcan be attached. | <PS>E may be used in place of the symbol indicated on the Specified Electrical Appliances and Materials for the Specified Electrical Appliances and Materials that are part materials of electric wires, fuses, wiring devices, etc. and for which it is difficult to secure a space for labeling due to their structure. can | A business importer of Electrical Appliances and Materials may label (PS)E on imported Specified Electrical Appliances and Materials if certain requirements are met. | A person who engages in the business of selling Electrical Appliances and Materials shall not sell Specified Electrical Appliances and Materials that do not have the label specified by laws and regulations, except when approved by the Minister of Economy, Trade and Industry. | 3 |  | {電気}{用品}安全法における{特定}{電気}{用品}に関する{記述}として、誤っているものは。 | {電気}{用品}の{製造}の{事業}を行うものは，一定の{要件}を満たせば{製造}した{特定}{電気}{用品}に ＜ＰＳE＞ の{表示}を付すことができる。 | {電線}，ヒューズ，{配線}{器具}等の{部分}{材料}であって{構造}上{表示}スペースを確保することが困難な{特定}{電気}{用品}にあっては，{特定}{電気}{用品}に{表示}する{記号}に代えて＜ＰＳ＞Ｅとすることができる。 | {電気}{用品}の{輸入}の{事業}を行う者は，一定の{要件}を満たせば{輸入}した{特定}{電気}{用品}に （ＰＳE） の{表示}を付すことができる。 | {電気}{用品}の{販売}の{事業}を行う者は，経済産業大臣の承認を受けた{場合}等を除き，{法令}に定める{表示}のない{特定}{電気}{用品}を{販売}してはならない。 |  | 2019_2, 2019_1, 2018_1,
30 | What is incorrect as a description about general electric equipment? |  | Even if it receives power at low voltage, if a solar cell power generation facility with an output of 60 kW is installed on the same premises, it will not be an electric facility for general use. | Those that receive power at low voltage are considered to be electric facilities for general use even if a small output power generation facility is installed in the same premises. | Even if it receives electricity at a low voltage, it may not be a general-use electric facility depending on the location where it is installed, such as a workplace that manufactures explosives. | Anything that receives power at high voltage is a general-purpose electric facility, regardless of the capacity of the power received or the type of industry in which it is demanded. | 4 |  | 一般用{電気}工{作物}に関する{記述}として、誤っているものは。 | {低圧}で{受電}するものであっても、{出力}60kWの太陽{電池}{発電}{設備}を同一{構内}に{施設}した{場合}、一般用{電気}工{作物}とならない。 | {低圧}で{受電}するものは、小{出力}{発電}{設備}を同一{構内}に{施設}しても一般用{電気}工{作物}となる。 | {低圧}で{受電}するものであっても、火薬類を{製造}する{事業}場など、{設置}する{場所}によっては一般用{電気}工{作物}とならない。 | {高圧}で{受電}するものは、{受電}{電力}の{容量}、{需要}{場所}の業{種}にかかわらず、すべて一般用{電気}工{作物}となる。 |  | 2019_1, 2018_1,
31 | What is the name of the low-voltage cable indicated by ①? |  | Vinyl insulated wire for lead-in | 600V Vinyl Insulated Vinyl Sheath Cable Flat | 600V Vinyl Insulated Vinyl Sheath Cable Round | 600V cross-linked polyethylene insulated vinyl sheath cable (single-core 3-strand wire) | 4 |  | ①で{示す}{低圧}ケーブルの{名称}は。 | 引込用ビニル{絶縁}{電線} | 600Vビニル{絶縁}ビニルシースケーブル平形 | 600Vビニル{絶縁}ビニルシースケーブル丸形 | 600V{架橋}ポリエチレン{絶縁}ビニルシースケーブル（ 単心3本より{線} ） |  | 2018_1, 2017_2,
32 | The part indicated by ② is a wide-handle flasher. The symbol is |  | Picture_32_A | Picture_32_B | Picture_32_C | Picture_32_D | 1 |  | ②で{示す}{部分}はワイドハンドル形{点滅器}である。その{図}{記号}は。 | Picture_32_A | Picture_32_B | Picture_32_C | Picture_32_D |  | 2018_1, 2015_2,
33 | What is the name of the symbol shown in ③? |  | pressure switch | Push button for electromagnetic switch | Floatless switch electrode | float switch | 4 |  | ③で{示す}{図}{記号}の{名称}は。 | 圧カ{スイッチ} | {電磁}{開閉器}用押しボタン | フロートレス{スイッチ}電{極} | フロート{スイッチ} |  | 2018_1,
34 | The part indicated by ④ is a hook-type outlet. The sidenote indication of the graphic symbol is. |  | ET | EL | LK | T | 4 |  | ④で{示す}{部分}は引掛形の{コンセント}である。その{図}{記号}の傍記{表示}は。 | ET | EL | LK | T |  | 2018_1, 2017_1,
35 | The part indicated by ⑤ is an outlet for a double floor. The symbol is |  | Picture_35_A | Picture_35_B | Picture_35_C | Picture_35_D | 1 |  | ⑤で{示す}{部分}は二重{床}用の{コンセント}である。その{図}{記号}は。 | Picture_35_A | Picture_35_B | Picture_35_C | Picture_35_D |  | 2018_1,
36 | Equipment with the symbol shown in ⑥. |  | Switch operated by control wiring signals (electromagnetic switch) | time switch | Hot-wire automatic switch sensor | Ammeter box switch | 1 |  | ⑥で{示す}{図}{記号}の{機器}は。 | 制御{配線}の信号により動作する{開閉器}（ {電磁}{開閉器} ） | タイム{スイッチ} | 熱{線}式{自動}{スイッチ}用センサ | {電流}計付箱{開閉器} |  | 2018_1, 2017_2,
37 | What is the maximum value [A] of the rated current of the equipment shown in ⑦? |  | 15 | 20 | 30 | 40 | 2 |  | ⑦で{示す}{機器}の{定格}{電流}の{最大値}［A］は。 | 15 | 20 | 30 | 40 |  | 2018_1,
38 | What is the correct combination of the type of grounding work for the part indicated by ⑧ and the maximum permissible value [Ω] of the grounding resistance? There is no ground fault interrupter installed on the power supply side of the service line. |  | Type C grounding work 10Ω | Type C grounding work 50Ω | Type D grounding work 100Ω | Type D grounding work 500Ω | 3 |  | ⑧で{示す}{部分}の{接地}{工事}の{種類}及びその{接地}抵抗の{許容}される{最大値}［Ω］の{組合せ}として、{正しい}ものは。 なお、引込{線}の{電源}側には地絡{遮断}装置は{設置}されていない。 | C{種}{接地}{工事}10Ω | C{種}{接地}{工事}50Ω | D{種}{接地}{工事}100Ω | D{種}{接地}{工事}500Ω |  | 2018_1,
39 | What is the minimum number of wires (number of cores) for the part indicated by ⑨? |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |  | ⑨で{示す}{部分}の{最少}{電線}{本数}（心線数）は。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 2018_1,
40 | What is the allowable minimum value [MΩ] for the insulation resistance between the electric circuit and the ground in the part indicated by ⑩? |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 |  | ⑩で{示す}{部分}の{電路}と{大地}間の{絶縁}抵抗として、{許容}される{最小}{値}［MΩ］は。 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 |  | 2018_1,
41 | What is the marking when crimping the connection work of the part indicated by ⑪ using three small ring sleeves? However, all wires used shall be VVF1.6. In addition, ◯ and small in the center of the ring sleeve shown in the photograph represent engravings. |  | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D | 1 |  | ⑪で{示す}{部分}の{接続}{工事}をリングスリーブ小3個を{使用}して{圧着}{接続}する{場合}の{刻印}は。 ただし、{使用}する{電線}はすべてVVF1.6とする。 また、{写真}に{示す}リングスリーブ{中央}の◯、小は{刻印}を表す | Picture_41_A | Picture_41_B | Picture_41_C | Picture_41_D |  | 2018_1,
42 | What is the correct combination of measuring instruments for checking the voltage and polarity of the outlet shown in ⑫? |  | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D | 2 |  | ⑫で{示す}{コンセント}の{電圧}と{極}性を{確認}するための{測定}器の{組合せ}で、{正しい}ものは。 | Picture_42_A | Picture_42_B | Picture_42_C | Picture_42_D |  | 2018_1,
43 | Equipment with a symbol shown in ⑬. |  | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D | 4 |  | ⑬で{示す}{図}{記号}の{機器}は。 | Picture_43_A | Picture_43_B | Picture_43_C | Picture_43_D |  | 2018_1,
44 | What is used to connect pipes and boxes in the construction of the part indicated by ⑭? |  | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D | 3 |  | ⑭で{示す}{部分}の{工事}で{管}とボックスを{接続}するために{使用}されるものは。 | Picture_44_A | Picture_44_B | Picture_44_C | Picture_44_D |  | 2018_2, 2018_1, 2017_2,
45 | Those that are not used in the pump room and water receiving tank room shown in ⑮. However, the diagram below the photo shows the configuration of the contacts. |  | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D | 1 |  | ⑮で{示す}ポンプ室及び受水槽室内で{使用}されていないものは。 ただし、{写真}下の{図}は、{接点}の{構成}を{示す}。 | Picture_45_A | Picture_45_B | Picture_45_C | Picture_45_D |  | 2018_1,
46 | If all the connections in the pull box shown in ⑯ ​​are crimped connections, what is the correct combination of the type and minimum number of ring sleeves to be used? However, all shall be IV1.6. |  | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D | 4 |  | ⑯で{示す}プルボックス内の{接続}をすべて{圧着}{接続}とする{場合}、{使用}するリングスリーブの{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{正しい}ものは。 ただし、すべてIV1.6とする。 | Picture_46_A | Picture_46_B | Picture_46_C | Picture_46_D |  | 2018_1,
47 | If all the connections in the pull box indicated by ⑰ are plug-in connectors, what is the correct combination of plug-in connector type and minimum number to be used? However, all wires used shall be IV1.6. |  | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D | 2 |  | ⑰で{示す}プルボックス内の{接続}をすべて差込形{コネクタ}とする{場合}、{使用}する差込形{コネクタ}の{種類}と{最少}{個数}の{組合せ}で、{正しい}ものは。 ただし、{使用}す{電線}はすべてIV1.6とする。 | Picture_47_A | Picture_47_B | Picture_47_C | Picture_47_D |  | 2018_1,
48 | What is used for the installation work of the flasher shown in ⑱? |  | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D | 3 |  | ⑱で{示す}{点滅器}の取り付け{工事}に{使用}するものは。 | Picture_48_A | Picture_48_B | Picture_48_C | Picture_48_D |  | 2018_1,
49 | Items that cannot be used to make holes in the distribution board (made of metal) shown in ⑲. |  | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D | 2 |  | ⑲で{示す}{分電盤}（{金属}製）に穴をあけるのに{使用}されることのないものは。 | Picture_49_A | Picture_49_B | Picture_49_C | Picture_49_D |  | 2018_1,
50 | What is not used in this wiring diagram? |  | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D | 3 |  | この{配線}{図}で、{使用}されていないものは。 | Picture_50_A | Picture_50_B | Picture_50_C | Picture_50_D |  | 2018_1, 2016_1, 2015_2,